COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

VERTEDOURO COMPLEMENTAR - MUROS LATERAIS-2,3 E 4 DO CANAL DE FUGA – ESTABILIDADE - MEMÓRIA DE CÁLCULO

BEL-V-11-100-0041-MC

Outubro - 2001

| VERTEDOURO COMPLEMENTAR - MUROS LATERAIS-2,3 E 4 DO CANAL DE FUGA - ESTABILIDADE |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Memória de Cálculo | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-11-100-0041-MC |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. MAZZIOTTI | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. MAZZIOTTI | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA OUT./01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE VERTEDOURO COMPLEMENTAR - MUROS LATERAIS-2,3 E 4 DO CANAL DE FUGA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO BEL-V-11-100-0041-MC

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1

3	UNIDADES	1

3.1	PESO ESPECÍFICO	1

3.2	ÂNGULO DE ATRITO E COESÃO	1

4	CASOS DE CARREGAMENTO	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO EXCEPCIONAL	1

4.2	CASO LIMITE DE CARREGAMENTO	1

4.3	SEÇÕES ANALISADAS	2

5	FATORES DE SEGURANÇA	2

6	RESULTADOS	2

# Introdução

Esta memória tem por objetivo a verificação da estabilidade e das tensões na fundação dos Muros Laterais-2,3 e 4 do canal de fuga do vertedouro complementar no sítio Bela Vista do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

# Documentos de Referência

BEL-V-33-101-0057/0058-R0 e BEL-V-11-101-0059-R0

# Unidades

Unidades do sistema SI.

## Peso Específico

- Concreto: 24 kN/m3;

- Água : 10 kN/m3 .

## Ângulo de Atrito Interno e Coesão :

Ø = 54o   e  C = 370 kN/m2    para a fundação (maciço rochoso classe II).

Os coeficientes de minoração da coesão e do atrito são respectivamente:

- CCE: 2,0 e 1,3

- CCL: 1,5 e 1,1

# Casos de Carregamento

## Caso de Carregamento Excepcional

Foi analisado o caso excepcional de enchente (CCE) considerando um desnível máximo de água de 2,0m entre as faces laterais do muro no trecho inicial do canal (muro-2); de 3,0m entre as faces do muro no trecho intermediário (muro-3); e de 4,0m entre as faces do muro no trecho final do canal de fuga (muro-4), e com o nível d`água máximo na el.68,00m.

## Caso de Carregamento Limite

Foi analisado o caso limite de sismo (CCL) considerando o nível d’água normal de jusante na el.62,00, e com acelerações sísmicas horizontais de 0,05g e verticais 0,03g.

## Seções Analisadas

Verificou-se a estabilidade apenas para o plano transversal da fundação, na superfície de contato concreto/rocha.

# Fatores de Segurança

No cálculo numérico foi utilizado um programa para microcomputadores, que executa de forma automática os cálculos das tensões na fundação dos blocos e os coeficientes de segurança ao deslizamento, ao tombamento e à flutuação.

No cálculo do fator  de segurança ao escorregamento (FSD) utilizou-se as seguintes formulações:

onde:

FSDØ = fator de minoração do coeficiente de atrito;

FSDC = fator de minoração da coesão;

(Ni = somatório algébrico dos esforços normais à superfície de escorregamento;

Øi = ângulo de atrito da fundação;

ci = coesão da superfície da fundação;

Ai = área efetiva do plano de contato da fundação;

Hi = resultante máxima dos esforços horizontais à superfície de escorregamento.

Os valores atribuídos aos fatores de minoração para o atrito (FSDØ )  e a coesão  (FSDC  )  para cada caso de carregamento, estão na listagem em anexo, e seguem os padrões estabelecidos  pelos critérios gerais de projeto.

A segurança ao escorregamento dessa forma fica atendida se FSD > 1.

Quanto ao fator de Segurança ao Tombamento (FST), o mesmo critério admite, para os casos excepcionais o valor FST ( 1,3  e para os casos limites o valor FST ( 1,1 .

Para o fator de Segurança à Flutuação (FSF) – definido como a relação entre o total de forças gravitacionais e o total das forças de subpressão – o caso fica atendido se: para os casos excepcionais o valor FSF ( 1,3 e para os casos limites o valor FSF ( 1,1.

# Resultados

Segue em anexo, os resultados numéricos do estudo.  A folha 3 mostra o resumo da geometria da estrutura do muro lateral-2,a folha 7 mostra o resumo da geometria da estrutura do muro lateral-3, a folha 11 mostra o resumo da geometria da estrutura do muro lateral-4, e a folha 15 apresenta uma tabela resumo dos coeficientes de segurança e das tensões na fundação dos 3 muros.

### CHE BELO MONTE

MURO LATERAL-2 DO CANAL DE FUGA DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR

TRECHO INICIAL DO CANAL

SÍTIO BELA VISTA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

CHE-BELO MONTE - VT BELA VISTA – MURO LATERAL-2 DO CANAL DE FUGA - TRECHO INICIAL

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1           .000         66.000         2          2.350         66.000

3          2.350         66.500         4          2.350         68.000

5          1.900         68.000         6          1.000         71.000

7           .000         71.000

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =       .00

Y =     66.00

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      24.00               CONCRETO

2      10.00               AGUA

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        1    2    3    6    7    1

2       2        3    4    5    3

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1       29.00          8.71           .92         68.15

2       2       29.00           .34          2.20         67.50

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =      9.05

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                   .92     68.15         252.66

2     AGUA                      2.20     67.50           9.79

PESO TOTAL  ...............       6161.77

CENTRO DE GRAVIDADE     X =           .94

Y =         68.14

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1       2       29.00        2.35       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         1.175

Y =        66.000

AREA DA FUNDACÇO ..........        68.150

MOMENTO POLAR    ..........        31.363

CARREGAMENTO -  1 - CCE  CONDICAO DE CARREG. DE ENCHENTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0       -6063.9       -5592.4

AGUA                     .00   -1.00            .0         -97.9        -215.3

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .01

2      2        20.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00       681.84          .00        1067.95

TOTAL .......           .00       681.84                1067.95

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1    2    4     29.00     68.00     -580.00         .00         38666.67

TOTAL .........     -580.00         .00         38666.67

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-580.00        -5479.93        33926.93

MOMEMTO RESISTENTE =       5807.68

MOMENTO TOMBAMENTO =       1454.62

F.S. AO TOMBAMENTO =          3.99

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =     -6161.77

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =       681.84

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         9.04

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        -8.51      -158.55      -158.55        -8.51

2        -8.51        -2.26        -2.26        -8.51

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =     31.74

CARREGAMENTO -  2 - CCL  CONDICAO DE CARREG. DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                -.05    -.97        -303.2       -5882.0       15238.6

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00          .07          .00            .08

TOTAL .......           .00          .07                    .08

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-303.20        -5881.91        15238.64

MOMEMTO RESISTENTE =       5424.59

MOMENTO TOMBAMENTO =        652.36

F.S. AO TOMBAMENTO =          8.32

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =     -5881.98

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .07

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =     86309.36

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        -4.45      -166.45      -166.45        -4.45

2        -4.45        -6.17        -6.17        -4.45

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =     79.72

### CHE BELO MONTE

MURO LATERAL-3 DO CANAL DE FUGA DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR

TRECHO INTERMEDIÁRIO DO CANAL

SÍTIO BELA VISTA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

CHE-BELO MONTE - VT BELA VISTA – MURO LATERAL-3 DO CANAL DE FUGA–TRECHO INTERMEDIARIO

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1           .000         61.500         2          5.250         61.500

3          5.250         62.500         4          5.250         68.000

5          2.500         68.000         6          1.000         71.000

7           .000         71.000         8          4.120         61.500

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =       .00

Y =     61.50

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      24.00               CONCRETO

2      10.00               AGUA

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        1    2    3    6    7    1

2       2        3    4    5    3

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1       29.00         31.81          1.94         65.16

2       2       29.00          7.56          4.33         66.17

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =     39.38

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                  1.94     65.16         922.56

2     AGUA                      4.33     66.17         219.31

PESO TOTAL  ...............      24334.63

CENTRO DE GRAVIDADE     X =          2.15

Y =         65.25

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1       8       29.00        4.12       54.00      370.00

2       8       2       29.00        1.13       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         2.625

Y =        61.500

AREA DA FUNDACÇO ..........       152.250

MOMENTO POLAR    ..........       349.699

CARREGAMENTO -  1 - CCE  CONDICAO DE CARREG. DE ENCHENTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0      -22141.5      -42930.9

AGUA                     .00   -1.00            .0       -2193.1       -9503.5

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1        35.00

2      2        65.00

3      8        65.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     8           .00      5974.00          .00       13537.08

2     8     2           .00      2130.05          .00        9979.29

TOTAL .......           .00      8104.05               23516.37

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1    7    1     29.00     65.00     1776.25         .00       -111311.70

2    2    4     29.00     68.00    -6126.25         .00        390037.90

TOTAL .........    -4350.00         .00        278726.30

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-4350.00       -16230.57       249808.20

MOMEMTO RESISTENTE =      54506.71

MOMENTO TOMBAMENTO =      36789.91

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.48

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =    -24334.63

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =      8104.05

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         3.00

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -28.57      -293.43      -293.43       -28.57

8       -28.57         -.20         -.20       -28.57

2    8       -28.57         -.20         -.20       -28.57

2       -28.57        80.22        80.22       -28.57

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      9.35

CARREGAMENTO -  2 - CCL  CONDICAO DE CARREG. DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                -.05    -.97       -1107.1      -21477.3       30496.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

3      8          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     8           .00          .12          .00            .25

2     8     2           .00          .03          .00            .15

TOTAL .......           .00          .15                    .40

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-1107.08       -21477.10        30496.40

MOMEMTO RESISTENTE =      41642.95

MOMENTO TOMBAMENTO =       4054.23

F.S. AO TOMBAMENTO =         10.27

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =    -21477.26

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .15

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =    141065.70

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        -7.27      -282.10      -282.10        -7.27

8        -7.27       -60.74       -60.74        -7.27

2    8        -7.27       -60.74       -60.74        -7.27

2        -7.27         -.03         -.03        -7.27

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =     58.20

### CHE BELO MONTE

MURO LATERAL-4  DO CANAL DE FUGA  DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR

TRECHO FINAL DO CANAL

SÍTIO BELA VISTA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

CHE-BELO MONTE - VT BELA VISTA – MURO LATERAL-4 DO CANAL DE FUGA - TRECHO FINAL

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1           .000         57.000         2          9.400         57.000

3          9.400         59.000         4          9.400         68.000

5          3.100         68.000         6          1.000         71.000

7           .000         71.000         8          9.400         62.000

9          7.300         62.000        10          7.500         57.000

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =       .00

Y =     57.00

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      24.00               CONCRETO

2      10.00               AGUA(CCE)

3      10.00               AGUA(CCL)

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        1    2    3    6    7    1

2       2        3    4    5    3

3       3        3    8    9    3

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1       26.00         81.20          3.52         62.14

2       2       26.00         28.35          7.30         65.00

3       3       26.00          3.15          8.70         61.00

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =    112.70

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                  3.52     62.14        2111.20

2     AGUA(CCE)                 7.30     65.00         737.10

3     AGUA(CCL)                 8.70     61.00          81.90

PESO TOTAL  ...............      58858.80

CENTRO DE GRAVIDADE     X =          4.07

Y =         62.48

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1      10       26.00        7.50       54.00      370.00

2      10       2       26.00        1.90       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         4.700

Y =        57.000

AREA DA FUNDACÇO ..........       244.400

MOMENTO POLAR    ..........      1799.598

CARREGAMENTO -  1 - CCE  CONDICAO DE CARREG. DE ENCHENTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0      -50668.8     -178389.1

AGUA(CCE)                .00   -1.00            .0       -7371.0      -53808.3

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1        70.00

2      2       110.00

3     10       110.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1    10           .00     17550.00          .00       70687.50

2    10     2           .00      5434.00          .00       45917.29

TOTAL .......           .00     22984.00              116604.80

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1    7    1     26.00     64.00     6370.00         .00       -377953.30

2    2    4     26.00     68.00   -15730.00         .00        954286.70

TOTAL .........    -9360.00         .00        576333.40

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-9360.00       -35055.80       460740.80

MOMEMTO RESISTENTE =     247060.70

MOMENTO TOMBAMENTO =     174281.50

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.42

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =    -58039.80

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     22984.00

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         2.53

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -38.30      -383.67      -383.67       -38.30

10       -38.30         -.32         -.32       -38.30

2   10       -38.30         -.32         -.32       -38.30

2       -38.30        96.80        96.80       -38.30

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      8.09

CARREGAMENTO -  2 - CCL  CONDICAO DE CARREG. DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                -.05    -.97       -2533.4      -49148.7      -15614.7

AGUA(CCL)               -.05    -.97         -40.9        -794.4       -4413.6

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

3     10          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1    10           .00          .20          .00            .73

2    10     2           .00          .05          .00            .42

TOTAL .......           .00          .24                   1.15

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-2574.39       -49942.92       -20027.17

MOMEMTO RESISTENTE =     179949.00

MOMENTO TOMBAMENTO =      13181.58

F.S. AO TOMBAMENTO =         13.65

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =    -49943.16

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .24

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =    204350.10

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -10.53      -381.85      -381.85       -10.53

10       -10.53       -98.60       -98.60       -10.53

2   10       -10.53       -98.60       -98.60       -10.53

2       -10.53       -26.85       -26.85       -10.53

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =     47.69

- Quadro resumo para o Muro Lateral-2:

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCE       6162      682     -579       5808       1455      3.99     31.74      9.04

CCL       5882        0     -302       5425        652      8.32     79.72  86309.36

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCE         -1      -158        -8        -8        -1      -158        -8        -8

CCL         -5      -165        -3        -3        -5      -165        -3        -3

- Quadro resumo para o Muro Lateral-3:

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCE      24335     8104    -4349      54507      36790      1.48      9.35      3.00

CCL      21477        0    -1106      41643       4054     10.27     58.20 141065.70

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCE         80      -292       -28       -28        80      -292       -28       -28

CCL          0      -281        -6        -6         0      -281        -6        -6

- Quadro resumo para o Muro Lateral-4:

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCE      58040    22984    -9359     247061     174281      1.42      8.09      2.53

CCL      49943        0    -2573     179949      13182     13.65     47.69 204350.10

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCE         97      -383       -37       -37        97      -383       -37       -37

CCL        -26      -381       -10       -10       -26      -381       -10       -10