COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

VERTEDOURO PRINCIPAL-EIXO ILHA DA SERRA – VÃO LATERAL-ESTABILIDADE- MEMÓRIA DE CÁLCULO

BEL-V-14-100-0031-MC

Outubro - 2001

| VERTEDOURO PRINCIPAL-EIXO ILHA DA SERRA – VÃO LATERAL - ESTABILIDADE |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Memória de Cálculo | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-14-100-0031-MC |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. MAZZIOTTI | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. MAZZIOTTI | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA OUT./01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE VERTEDOURO PRINCIPAL-EIXO ILHA DA SERRA – VÃO LATERAL - ANÁLISE DE ESTABILIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO BEL-V-14-100-0031-MC

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1

3	UNIDADES	1

3.1	PESO ESPECÍFICO	1

3.2	ÂNGULO DE ATRITO E COESÃO	1

4	CASOS DE CARREGAMENTO	2

4.1	CASO DE CARREGAMENTO NORMAL	2

4.1	CASO DE CARREGAMENTO DE CONSTRUÇÃO	2

4.3	CASO LIMITE-1 DE CARREGAMENTO	2

4.4	CASO LIMITE-2 DE CARREGAMENTO	2

4.5	SEÇÕES ANALISADAS	2

5	FATORES DE SEGURANÇA	3

6	RESULTADOS	3

# Introdução

Esta memória tem por objetivo a verificação da estabilidade do vão lateral direito do vertedouro principal no eixo Ilha da Serra do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

# Documentos de Referência

BEL-V-14-101-0045/0046-R0.

# Unidades

Unidades do sistema SI.

## Peso Específico

- Concreto: 25 kN/m3;

- Solo Compactado: 20 kN/m3

- Solo Submerso: 11 kN/m3

- Enrrocamento Compactado: 21 kN/m3

- Enrrocamento Submerso: 13 kN/m3

- Água : 10 kN/m3 .

## Ângulo de Atrito Interno e Coesão :

Ø = 54o   e  C = 370 kN/m2    para a fundação (maciço rochoso classe II).

Ø = 29o , C = 0 e  K0 = 0,51 (coef. de empuxo no repouso) para o núcleo da barragem de encontro ao pilar do vertedouro.

Ø = 44o , C = 0 e  K0 = 0,31 (coef. de empuxo no repouso) para o enrrocamento de encontro ao pilar do vertedouro.

Os coeficientes de minoração da coesão e do atrito são respectivamente:

- CCN: 3,0 e 1,5

- CCC: 2,0 e 1,3

- CCL: 1,5 E 1,1

# Casos de Carregamento

## Caso de Carregamento Normal

Foi analisado o caso normal (CCN) com a comporta fechada e com os níveis d`água normal de montante na el. 97,40 m e mínimo de jusante na el. 82,00 m.

## Caso de Carregamento de Construção

Foi analisado o caso de construção (CCC) permitindo o alteamento da barragem de terra até a cota 100,00 m.

## Caso de Carregamento Limite de Bombeamento Inoperante

O caso limite-1 de bombeamento inoperante (CCL1) foi verificado com a comporta fechada e com os níveis d`água normal de montante na el. 97,40 m e mínimo de jusante na el. 82,00 m.

## Caso de Carregamento Limite de Sismo

Foi analisado o caso de sismo (CCL2) com a comporta fechada e com os níveis d`água normal de montante na el. 97,40 m e mínimo de jusante na el. 82,00 m, e com acelerações sísmicas horizontais de 0,05g e verticais 0,03g.

## Seções Analisadas

Verificou-se a estabilidade apenas para o plano transversal da fundação, na superfície de contato concreto/rocha.

## Fatores de Segurança

No cálculo numérico foi utilizado um programa para microcomputadores, que executa de forma automática os cálculos das tensões na fundação dos blocos e os coeficientes de segurança ao deslizamento, ao tombamento e à flutuação.

No cálculo do fator  de segurança ao escorregamento (FSD) utilizou-se as seguintes formulações:

onde:

FSDØ = fator de minoração do coeficiente de atrito;

FSDC = fator de minoração da coesão;

(Ni = somatório algébrico dos esforços normais à superfície de escorregamento;

Øi = ângulo de atrito da fundação;

ci = coesão da superfície da fundação;

Ai = área efetiva do plano de contato da fundação;

Hi = resultante máxima dos esforços horizontais à superfície de escorregamento.

Os valores atribuídos aos fatores de minoração para o atrito (FSDØ )  e a coesão  (FSDC  )  para cada caso de carregamento, estão na listagem em anexo, e seguem os padrões estabelecidos  pelos critérios gerais de projeto.

A segurança ao escorregamento dessa forma fica atendida se FSD > 1.

Quanto ao fator de Segurança ao Tombamento (FST), o mesmo critério admite, para os casos normais o valor FST ( 1,5; para os casos de construção o valor FST ( 1,3  e para os casos limites o valor FST ( 1,1 .

Para o fator de Segurança à Flutuação (FSF) – definido como a relação entre o total de forças gravitacionais e o total das forças de subpressão – o caso fica atendido se: para os casos normais o valor FSF ( 1,5; para os casos de construção o valor FSF ( 1,2 e para os casos limites o valor FSF ( 1,1.

# Resultados

Segue em anexo, os resultados numéricos do estudo.  A folha 4 mostra o resumo da geometria da estrutura e a folha 17 apresenta uma tabela resumo dos coeficientes de segurança e das tensões na fundação.

### UHE BELO MONTE

VÃO LATERAL DIREITO DO VERTEDOURO PRINCIPAL

EIXO ILHA DA SERRA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

CHE-BELO MONTE - BL. LATERAL DO VERT. PRINCIPAL EIXO SERRA

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1         -3.000         72.000         2           .000         72.000

3           .000         65.500         4         15.000         65.500

5         15.000         70.830         6          5.000         70.830

7           .000         67.500         8         15.000         67.500

9         15.000         72.440        10          5.000         72.440

11          5.000         67.500        12          5.000         69.750

13         15.000         69.750        14         15.000         75.550

15          5.000         75.550        16          5.000         72.000

17         15.000         72.000        18         15.000         78.530

19          5.000         78.530        20         15.000         80.000

21          5.000         80.000        22         15.000         75.090

23          5.000         75.090        24          5.000         96.550

25           .000         96.550        26          5.000        100.000

27           .000        100.000        28          5.000         91.370

29           .000         91.370        30           .000         95.370

31          6.500         95.370        32         -3.000        100.000

33         -3.000         97.400        34         -3.000         95.600

35         -3.000         90.500        36         -3.000         89.700

37         -3.000         86.400        38         -3.000         82.000

39         -3.000         78.000        40         -3.000         73.000

41         -2.180         78.000        42         -1.530         82.000

43          -.810         86.400        44          -.270         89.700

45          -.140         90.500        46           .000         95.600

47           .000         97.400        48          6.500         91.370

49         15.000         69.000        50         15.000         71.500

51          1.500         71.500        52          1.500         69.000

53          3.500         69.000        54          3.500         71.500

55          1.500         66.500        56         15.000         66.500

57          5.000         82.000        58         15.000         82.000

59          5.000         97.400        60         15.000         97.400

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =     15.00

Y =     67.50

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      25.00               CONCRETO

2      10.00               AGUA

3      20.00               SOLO COMPACTADO

4      21.00               ENRROCAM. COMP.

5      11.00               SOLO SUB.

6      13.00               ENRROCAM. SUB.

7      20.00               SOLO (CCC)

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        1    2    3    4    5    6   24   25

29   40    1

2       1        1    2    7    8    5    6   28   29

40    1

3       1        1    2    7    8    9   10   26   27

29   40    1

4       1        1    2    7   11   12   13   14   15

26   27   29   40    1

5       1        1    2    7   11   16   17   18   19

26   27   29   40    1

6       1        1    2    7   11   12   13   20   21

26   27   29   40    1

7       1        1    2    7    8   22   23   26   27

29   40    1

8       1        1   16   26   27   29   40    1

9       1       29   48   31   30   29

10      -1       52   49   50   51   52

11      -1       55   56   49   52   55

12      -1       52   53   54   51   52

13       2       57    6    5   58   57

14       2       57   10    9   58   57

15       2       57   15   14   58   57

16       2       57   19   18   58   57

17       2       59   21   20   60   59

18       2       59   23   22   60   59

19       2       33   40   29   47   33

20       2       36   40   44   36

21       2       38   40   42   38

22       5       33   40   29   47   33

23       3       33   47   27   32   33

24       5       36   40   44   36

25       3       36   44   29   27   32   36

26       6       38   40   42   38

27       4       38   42   29   46   34   38

28       4       38   42   45   35   38

29       4       38   42   43   37   38

30       7       32   40   29   27   32

31       7       34   40   29   46   34

32       7       35   40   45   35

33       7       37   40   43   37

34       7       38   40   42   38

35       7       39   40   41   39

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1        4.75        239.11          3.72         77.83

2       1        5.65        183.21          3.27         77.41

3       1        6.20        242.46          3.58         80.28

4       1        4.50        251.06          3.80         80.54

5       1        9.00        258.35          3.98         80.98

6       1        4.50        295.55          4.73         80.13

7       1        6.00        268.95          4.21         79.64

8       1        6.00        170.56          1.86         84.65

9       1        4.00         26.00          3.25         93.37

10      -1        2.00         33.75          8.25         70.25

11      -1        2.00         33.75          8.25         67.75

12      -1       32.60          5.00          2.50         70.25

13       2       10.40        111.70         10.00         76.42

14       2        6.20         95.60         10.00         77.22

15       2        4.50         64.50         10.00         78.77

16       2        9.00         34.70         10.00         80.27

17       2        4.50        174.00         10.00         88.70

18       2        6.00        223.10         10.00         86.24

19       2        6.00         45.65         -1.80         88.87

20       2       10.50         22.80         -2.09         84.13

21       2       30.10          6.62         -2.51         79.00

22       5        6.00         45.65         -1.80         88.87

23       3        6.00          7.80         -1.50         98.70

24       5       10.50         22.80         -2.09         84.13

25       3       10.50         30.67         -1.51         94.88

26       6       30.10          6.62         -2.51         79.00

27       4        9.00         33.63         -1.71         89.58

28       4        4.50         18.40         -1.88         86.70

29       4        6.20          8.05         -2.07         84.34

30       7       16.50         53.44         -1.76         90.30

31       7        9.00         40.24         -1.84         87.84

32       7        4.50         25.02         -2.05         84.67

33       7        6.20         14.67         -2.27         81.93

34       7        5.65          6.62         -2.51         79.00

35       7        4.75          2.05         -2.73         76.33

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =   3102.06

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                  3.70     80.64       10902.08

2     AGUA                      8.34     82.37        5190.88

3     SOLO COMPACTADO          -1.51     95.37         368.88

4     ENRROCAM. COMP.          -1.78     88.44         435.42

5     SOLO SUB.                -1.94     86.66         513.22

6     ENRROCAM. SUB.           -2.51     79.00         199.11

7     SOLO (CCC)               -1.86     88.40        1494.74

PESO TOTAL  ...............     379111.10

CENTRO DE GRAVIDADE     X =          3.54

Y =         82.04

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1       2       40.60        3.00       54.00      370.00

2       3       4        4.75       15.00       54.00      370.00

3       7       8       17.85       15.00       54.00      370.00

4       7      11       18.00        5.00       54.00      370.00

5      12      13        9.00       10.00       54.00      370.00

6      16      17        9.00       10.00       54.00      370.00

7       1      16        6.00        8.00       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         5.692

Y =        69.078

AREA DA FUNDACÇO ..........       778.800

MOMENTO POLAR    ..........     25175.450

CARREGAMENTO -  1 - CCN  CONDICAO DE CARREGAMENTO NORMAL

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -272551.9    -1008766.0

AGUA                     .00   -1.00            .0      -51908.8     -432920.2

SOLO COMPACTADO          .00   -1.00            .0       -7377.7       11133.2

ENRROCAM. COMP.          .00   -1.00            .0       -9143.8       16319.3

SOLO SUB.                .00   -1.00            .0       -5645.4       10930.9

ENRROCAM. SUB.           .00   -1.00            .0       -2588.4        6497.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       177.00

2      2       177.00

3      3        90.00

4      4        90.00

5      7       127.00

6      8       127.00

7     11       127.00

8     12        64.00

9     13        64.00

10     16        43.00

11     17        43.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     21558.60          .00      -32337.90

2     3     4           .00      6412.50          .00       48093.75

3     7     8           .00     34004.25          .00      255031.90

4     7    11           .00     11430.00          .00       28575.00

5    12    13           .00      5760.00          .00       57600.00

6    16    17           .00      3870.00          .00       38700.00

7     1    16           .00      5280.00          .00         992.00

TOTAL .......           .00     88315.35              396654.70

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   32    1      6.00     97.40    19354.80         .00      -1557417.00

2   36    1     10.50     89.70    16447.72         .00      -1281277.00

3   38    1     30.10     82.00    15050.00         .00      -1133767.00

4    2    3     10.50     89.70    14298.37         .00       -980610.20

5    2    3     30.10     82.00    25923.63         .00      -1775361.00

6   16   59      6.00     97.40   -19354.80         .00       1557417.00

7   23   59      6.00     97.40   -14932.09         .00       1232296.00

8   21   59      4.50     97.40    -6812.10         .00        584478.30

9   19   57      9.00     82.00     -541.84         .00         43177.49

10   15   57      4.50     82.00     -936.06         .00         72731.51

11   10   57      6.20     82.00    -2833.20         .00        214265.50

12    6   57     10.40     82.00    -6487.98         .00        483700.60

TOTAL .........    39176.45         .00      -2540366.00

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        81.84     15104.00          .00          .00

.00        82.09     34443.00          .00          .00

.00        80.20     15197.00          .00          .00

.00        78.52      4454.00          .00          .00

.00        77.13      3413.00          .00          .00

.00        75.33      1139.00          .00          .00

.00        74.00       345.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

113271.50      -260900.80     -9547157.00

MOMEMTO RESISTENTE =    4526383.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    2514204.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.80

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -349216.20

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     88315.35

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         3.95

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       173.01      -252.98      -252.98       173.01

2       173.01      -281.29      -281.29       173.01

2    3       111.68      -281.29      -281.29       111.68

4       111.68      -422.84      -422.84       111.68

3    7       130.55      -281.29      -281.29       130.55

8       130.55      -422.84      -422.84       130.55

4    7       130.55      -281.29      -281.29       130.55

11       130.55      -328.48      -328.48       130.55

5   12       151.78      -328.48      -328.48       151.78

13       151.78      -422.84      -422.84       151.78

6   16       173.01      -328.48      -328.48       173.01

17       173.01      -422.84      -422.84       173.01

7    1       173.01      -252.98      -252.98       173.01

16       173.01      -328.48      -328.48       173.01

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.50

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      3.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      2.96

CARREGAMENTO -  2 - CCC  CONDICAO DE CARREG. CONSTRUCAO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -272551.9    -1008766.0

SOLO (CCC)               .00   -1.00            .0      -29894.9       55494.9

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

3      3          .00

4      4          .00

5      7          .00

6      8          .00

7     11          .00

8     12          .00

9     13          .00

10     16          .00

11     17          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00          .01          .00           -.02

2     3     4           .00          .01          .00            .05

3     7     8           .00          .03          .00            .20

4     7    11           .00          .01          .00            .02

5    12    13           .00          .01          .00            .09

6    16    17           .00          .01          .00            .09

7     1    16           .00          .00          .00            .00

TOTAL .......           .00          .08                    .44

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        81.33     65974.00          .00          .00

.00        79.87     25564.00          .00          .00

.00        78.17      7855.00          .00          .00

.00        76.80      6557.00          .00          .00

.00        75.33      2852.00          .00          .00

.00        74.00       872.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

109674.00      -302446.80     -9757706.00

MOMEMTO RESISTENTE =    3583432.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    1401440.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          2.56

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -302446.80

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .08

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =   3883498.00

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       194.23      -229.48      -229.48       194.23

2       194.23      -284.32      -284.32       194.23

2    3        75.42      -284.32      -284.32        75.42

4        75.42      -558.48      -558.48        75.42

3    7       111.98      -284.32      -284.32       111.98

8       111.98      -558.48      -558.48       111.98

4    7       111.98      -284.32      -284.32       111.98

11       111.98      -375.70      -375.70       111.98

5   12       153.10      -375.70      -375.70       153.10

13       153.10      -558.48      -558.48       153.10

6   16       194.23      -375.70      -375.70       194.23

17       194.23      -558.48      -558.48       194.23

7    1       194.23      -229.48      -229.48       194.23

16       194.23      -375.70      -375.70       194.23

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      4.23

CARREGAMENTO -  3 - CCL1 CONDICAO DE BOMBEAMENTO INOPERANTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -272551.9    -1008766.0

AGUA                     .00   -1.00            .0      -51908.8     -432920.2

SOLO COMPACTADO          .00   -1.00            .0       -7377.7       11133.2

ENRROCAM. COMP.          .00   -1.00            .0       -9143.8       16319.3

SOLO SUB.                .00   -1.00            .0       -5645.4       10930.9

ENRROCAM. SUB.           .00   -1.00            .0       -2588.4        6497.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       254.00

2      2       254.00

3      3       258.00

4      4       258.00

5      7       277.00

6      8       277.00

7     11       277.00

8     12       252.00

9     13       252.00

10     16       230.00

11     17       230.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     30937.20          .00      -46405.80

2     3     4           .00     18382.50          .00      137868.80

3     7     8           .00     74166.75          .00      556250.60

4     7    11           .00     24930.00          .00       62325.00

5    12    13           .00     22680.00          .00      226800.00

6    16    17           .00     20700.00          .00      207000.00

7     1    16           .00     11616.00          .00       10848.00

TOTAL .......           .00    203412.50             1154687.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   32    1      6.00     97.40    19354.80         .00      -1557417.00

2   36    1     10.50     89.70    16447.72         .00      -1281277.00

3   38    1     30.10     82.00    15050.00         .00      -1133767.00

4    2    3     10.50     89.70    14298.37         .00       -980610.20

5    2    3     30.10     82.00    25923.63         .00      -1775361.00

6   16   59      6.00     97.40   -19354.80         .00       1557417.00

7   23   59      6.00     97.40   -14932.09         .00       1232296.00

8   21   59      4.50     97.40    -6812.10         .00        584478.30

9   19   57      9.00     82.00     -541.84         .00         43177.49

10   15   57      4.50     82.00     -936.06         .00         72731.51

11   10   57      6.20     82.00    -2833.20         .00        214265.50

12    6   57     10.40     82.00    -6487.98         .00        483700.60

TOTAL .........    39176.45         .00      -2540366.00

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        81.84     15104.00          .00          .00

.00        82.09     34443.00          .00          .00

.00        80.20     15197.00          .00          .00

.00        78.52      4454.00          .00          .00

.00        77.13      3413.00          .00          .00

.00        75.33      1139.00          .00          .00

.00        74.00       345.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

113271.50      -145803.70     -8789126.00

MOMEMTO RESISTENTE =    4526383.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    3482629.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.30

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -349216.20

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    203412.50

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         1.72

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       161.07      -140.73      -140.73       161.07

2       161.07      -156.77      -156.77       161.07

2    3       126.31      -156.77      -156.77       126.31

4       126.31      -237.00      -237.00       126.31

3    7       137.00      -156.77      -156.77       137.00

8       137.00      -237.00      -237.00       137.00

4    7       137.00      -156.77      -156.77       137.00

11       137.00      -183.52      -183.52       137.00

5   12       149.04      -183.52      -183.52       149.04

13       149.04      -237.00      -237.00       149.04

6   16       161.07      -183.52      -183.52       161.07

17       161.07      -237.00      -237.00       161.07

7    1       161.07      -140.73      -140.73       161.07

16       161.07      -183.52      -183.52       161.07

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      3.31

CARREGAMENTO -  4 - CCL2 CONDICAO DE CARREG. DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .05    -.97       13627.6     -264375.4    -2077427.0

AGUA                     .05    -.97        2595.4      -50351.6     -633720.7

SOLO COMPACTADO          .05    -.97         368.9       -7156.3      -24380.3

ENRROCAM. COMP.          .05    -.97         457.2       -8869.5      -24602.3

SOLO SUB.                .05    -.97         282.3       -5476.1      -13858.8

ENRROCAM. SUB.           .05    -.97         129.4       -2510.8       -3922.3

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       221.00

2      2       221.00

3      3        90.00

4      4        90.00

5      7       127.00

6      8       127.00

7     11       127.00

8     12        64.00

9     13        64.00

10     16        43.00

11     17        43.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     26917.80          .00      -40376.70

2     3     4           .00      6412.50          .00       48093.75

3     7     8           .00     34004.25          .00      255031.90

4     7    11           .00     11430.00          .00       28575.00

5    12    13           .00      5760.00          .00       57600.00

6    16    17           .00      3870.00          .00       38700.00

7     1    16           .00      6336.00          .00         640.00

TOTAL .......           .00     94730.55              388263.90

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   32    1      6.00     97.40    19354.80         .00      -1557417.00

2   36    1     10.50     89.70    16447.72         .00      -1281277.00

3   38    1     30.10     82.00    15050.00         .00      -1133767.00

4    2    3     10.50     89.70    14298.37         .00       -980610.20

5    2    3     30.10     82.00    25923.63         .00      -1775361.00

6   16   59      6.00     97.40   -19354.80         .00       1557417.00

7   23   59      6.00     97.40   -14932.09         .00       1232296.00

8   21   59      4.50     97.40    -6812.10         .00        584478.30

9   19   57      9.00     82.00     -541.84         .00         43177.49

10   15   57      4.50     82.00     -936.06         .00         72731.51

11   10   57      6.20     82.00    -2833.20         .00        214265.50

12    6   57     10.40     82.00    -6487.98         .00        483700.60

TOTAL .........    39176.45         .00      -2540366.00

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        81.84     15104.00          .00          .00

.00        82.09     34443.00          .00          .00

.00        80.20     15197.00          .00          .00

.00        78.52      4454.00          .00          .00

.00        77.13      3413.00          .00          .00

.00        75.33      1139.00          .00          .00

.00        74.00       345.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

130732.30      -244009.10    -10936650.00

MOMEMTO RESISTENTE =    4411140.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    2863227.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.54

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -338739.70

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     94730.55

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         3.58

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       227.87      -134.80      -134.80       227.87

2       227.87      -196.42      -196.42       227.87

2    3        94.38      -196.42      -196.42        94.38

4        94.38      -504.48      -504.48        94.38

3    7       135.45      -196.42      -196.42       135.45

8       135.45      -504.48      -504.48       135.45

4    7       135.45      -196.42      -196.42       135.45

11       135.45      -299.11      -299.11       135.45

5   12       181.66      -299.11      -299.11       181.66

13       181.66      -504.48      -504.48       181.66

6   16       227.87      -299.11      -299.11       227.87

17       227.87      -504.48      -504.48       227.87

7    1       227.87      -134.80      -134.80       227.87

16       227.87      -299.11      -299.11       227.87

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      3.80

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCN     349216    88315   113271    4526383    2514204      1.80      2.96      3.95

CCC     302447        0   109674    3583432    1401440      2.56      4.233883498.00

CCL1    349216   203412   113271    4526383    3482629      1.30      3.31      1.72

CCL2    338740    94731   130732    4411140    2863227      1.54      3.80      3.58

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCN       -252      -422       173       112      -252      -422       173       112

CCC       -228      -557       194        75      -228      -557       194        75

CCL1      -140      -236       161       126      -140      -236       161       126

CCL2      -134      -503       228        94      -134      -503       228        94