COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

VERTEDOURO COMPLEMENTAR–SÍTIO BELA VISTA–VÃO LATERAL-ESTABILIDADE-

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BEL-V-33-100-0033-MC

Outubro - 2001

| VERTEDOURO COMPLEMENTAR-SÍTIO BELA VISTA–VÃO LATERAL-ESTABILIDADE |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Memória de Cálculo | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-33-100-0033-MC |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. MAZZIOTTI | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. MAZZIOTTI | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA OUT./01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE VERTEDOURO COMPLEMENTAR-SÍTIO BELA VISTA–VÃO LATERAL-ANÁLISE DE ESTABILIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO BEL-V-33-100-0033-MC

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1

3	UNIDADES	1

3.1	PESO ESPECÍFICO	1

3.2	ÂNGULO DE ATRITO E COESÃO	1

4	CASOS DE CARREGAMENTO	2

4.1	CASO DE CARREGAMENTO NORMAL	2

4.1	CASO DE CARREGAMENTO DE CONSTRUÇÃO	2

4.3	CASO LIMITE-1 DE CARREGAMENTO	2

4.4	CASO LIMITE-2 DE CARREGAMENTO	2

4.5	SEÇÕES ANALISADAS	2

5	FATORES DE SEGURANÇA	3

6	RESULTADOS	3

# Introdução

Esta memória tem por objetivo a verificação da estabilidade e das tensões na fundação dos vãos laterais do vertedouro complementar no sítio Bela Vista, do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

# Documentos de Referência

BEL-V-33-101-0057/0058-R0.

# Unidades

Unidades do sistema SI.

## Peso Específico

- Concreto: 25 kN/m3;

- Solo Compactado: 20 kN/m3

- Solo Submerso: 11 kN/m3

- Enrrocamento Compactado: 21 kN/m3

- Enrrocamento Submerso: 13 kN/m3

- Água : 10 kN/m3 .

## Ângulo de Atrito Interno e Coesão :

Ø = 54o   e  C = 370 kN/m2    para a fundação (maciço rochoso classe II).

Ø = 29o , C = 0 e  K0 = 0,51 (coef. de empuxo no repouso) para o núcleo da barragem de encontro ao pilar do vertedouro.

Ø = 44o , C = 0 e  K0 = 0,31 (coef. de empuxo no repouso) para o enrrocamento de encontro ao pilar do vertedouro.

Os coeficientes de minoração da coesão e do atrito são respectivamente:

- CCN: 3,0 e 1,5

- CCC: 2,0 e 1,3

- CCL: 1,5 E 1,1

# Casos de Carregamento

## Caso de Carregamento Normal

Foi analisado o caso normal (CCN) com a comporta fechada e com os níveis d`água normal de montante na el. 97,00 m e normal de jusante na el. 62,00 m.

## Caso de Carregamento de Construção

Foi analisado o caso de construção (CCC) permitindo o alteamento da barragem de terra até a cota 99,00 m.

## Caso de Carregamento Limite de Bombeamento Inoperante

O caso limite-1 de bombeamento inoperante (CCL1) foi verificado com a comporta fechada e com os níveis d`água normal de montante na el. 97,00 m e normal de jusante na el. 62,00 m.

## Caso de Carregamento Limite de Sismo

Foi analisado o caso de sismo (CCL2) com a comporta fechada e com os níveis d`água normal de montante na el. 97,00 m e normal de jusante na el. 62,00 m, e com acelerações sísmicas horizontais de 0,05g e verticais 0,03g.

## Seções Analisadas

Verificou-se a estabilidade apenas para o plano transversal da fundação, na superfície de contato concreto/rocha.

## Fatores de Segurança

No cálculo numérico foi utilizado um programa para microcomputadores, que executa de forma automática os cálculos das tensões na fundação dos blocos e os coeficientes de segurança ao deslizamento, ao tombamento e à flutuação.

No cálculo do fator  de segurança ao escorregamento (FSD) utilizou-se as seguintes formulações:

onde:

FSDØ = fator de minoração do coeficiente de atrito;

FSDC = fator de minoração da coesão;

(Ni = somatório algébrico dos esforços normais à superfície de escorregamento;

Øi = ângulo de atrito da fundação;

ci = coesão da superfície da fundação;

Ai = área efetiva do plano de contato da fundação;

Hi = resultante máxima dos esforços horizontais à superfície de escorregamento.

Os valores atribuídos aos fatores de minoração para o atrito (FSDØ )  e a coesão  (FSDC  )  para cada caso de carregamento, estão na listagem em anexo, e seguem os padrões estabelecidos  pelos critérios gerais de projeto.

A segurança ao escorregamento dessa forma fica atendida se FSD > 1.

Quanto ao fator de Segurança ao Tombamento (FST), o mesmo critério admite, para os casos normais o valor FST ( 1,5; para os casos de construção o valor FST ( 1,3  e para os casos limites o valor FST ( 1,1 .

Para o fator de Segurança à Flutuação (FSF) – definido como a relação entre o total de forças gravitacionais e o total das forças de subpressão – o caso fica atendido se: para os casos normais o valor FSF ( 1,5; para os casos de construção o valor FSF ( 1,2 e para os casos limites o valor FSF ( 1,1.

# Resultados

Segue em anexo, os resultados numéricos do estudo.  A folha 4 mostra o resumo da geometria da estrutura e a folha 16 apresenta uma tabela resumo dos coeficientes de segurança e das tensões na fundação.

### UHE BELO MONTE

VÃO LATERAL DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR

SÍTIO BELA VISTA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

UHE-BELO MONTE - BLOCO LATERAL DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR SITIO BELA VISTA

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1         -7.000         65.000         2           .000         65.000

3           .000         58.000         4         15.000         58.000

5         15.000         62.000         6          5.000         62.000

7         15.000         65.200         8          5.000         65.200

9           .000         61.500        10         15.000         61.500

11         15.000         69.000        12          5.000         69.000

13         15.000         65.000        14         15.000         73.800

15          5.000         73.800        16           .000         63.000

17         15.000         63.000        18         15.000         76.000

19          5.000         76.000        20          5.000         80.500

21          6.500         80.500        22          6.500         84.500

23           .000         82.500        24          5.000         88.100

25          5.000         99.000        26           .000         99.000

27           .000         88.100        28           .000         84.500

29           .000         80.500        30         -7.000         66.000

31         -4.700         66.000        32         15.000         66.000

33         15.000         68.500        34         -4.700         68.500

35          1.500         66.000        36          3.500         66.000

37          3.500         68.500        38          1.500         68.500

39          -.760         82.500        40         -1.890         79.500

41         -7.000         79.500        42         15.000         97.000

43          5.000         97.000        44         -7.000         99.000

45           .000         97.000        46         -7.000         97.000

47           .000         89.900        48         -7.000         89.900

49           .000         85.600        50         -7.000         85.600

51         -1.060         81.700        52         -7.000         81.700

53          5.000         65.000

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =     15.00

Y =     65.00

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      25.00               CONCRETO

2      10.00               AGUA

3      20.00               SOLO COMPACTADO

4      11.00               SOLO SUBMERSO

5      21.00               ENRROCAM. COMP.

6      20.00               SOLO(CCC)

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        1    2    3    4    5    6   20   29

23   39   30    1

2       1        1    2    3    4    7    8   24   27

28   30    1

3       1        1    2    9   10   11   12   25   26

28   30    1

4       1        1   13   14   15   25   26   28   30

1

5       1        1    2   16   17   18   19   25   26

28   30    1

6       1        1   53   25   26   28   30    1

7       1       29   21   22   28   29

8      -1       35   36   37   38   35

9      -1       31   32   33   34   31

10       2       30   28   45   46   30

11       2       30   40   41   30

12       4       30   28   45   46   30

13       4       30   40   41   30

14       3       46   45   26   44   46

15       3       41   40   28   26   44   41

16       5       30   28   47   48   30

17       5       30   28   49   50   30

18       5       30   51   52   30

19       6       30   28   26   44   30

20       6       30   28   47   48   30

21       6       30   28   49   50   30

22       6       30   51   52   30

23       2       19   18   42   43   19

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1        6.85        223.52          2.26         68.28

2       1        3.65        294.25          3.13         69.87

3       1        7.00        334.25          3.12         75.01

4       1       11.35        329.75          3.43         76.36

5       1        7.00        381.75          4.12         75.30

6       1        6.50        241.75          1.03         78.89

7       1        4.00         26.00          3.25         82.50

8      -1       31.85          5.00          2.50         67.25

9      -1        2.00         49.25          5.15         67.25

10       2        6.50        152.25         -4.00         85.47

11       2       18.35         34.49         -5.30         75.00

12       4        6.50        152.25         -4.00         85.47

13       4       18.35         34.49         -5.30         75.00

14       3        6.50         14.00         -3.50         98.00

15       3       18.35        131.77         -3.60         89.54

16       5        7.00        102.55         -4.24         81.60

17       5        3.65         72.45         -4.54         79.05

18       5        6.85         46.63         -5.02         76.47

19       6       24.88        166.25         -3.95         86.52

20       6        7.00        102.55         -4.24         81.60

21       6        3.65         72.45         -4.54         79.05

22       6        6.85         46.63         -5.02         76.47

23       2        9.87        210.00         10.00         86.50

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =   3224.29

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                  3.05     74.92       12777.41

2     AGUA                      3.63     84.25        3695.26

3     SOLO COMPACTADO          -3.60     89.85        2509.07

4     SOLO SUBMERSO            -4.50     81.39        1622.56

5     ENRROCAM. COMP.          -4.49     79.82        1301.70

6     SOLO(CCC)                -4.08     84.92        5438.00

PESO TOTAL  ...............     560513.30

CENTRO DE GRAVIDADE     X =           .50

Y =         79.26

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1       2       42.35        7.00       51.00      370.00

2       3       4       10.50       15.00       51.00      370.00

3       9      10        7.00       15.00       51.00      370.00

4       2      13       11.35       15.00       51.00      370.00

5      16      17        7.00       15.00       51.00      370.00

6       2      53        6.50        5.00       51.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         3.550

Y =        63.062

AREA DA FUNDACÇO ..........       866.700

MOMENTO POLAR    ..........     40688.660

CARREGAMENTO -  1 - CCN  CONDICAO DE CARREGAMENTO NORMAL

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -319435.3     -975520.4

AGUA                     .00   -1.00            .0      -36952.6     -134198.3

SOLO COMPACTADO          .00   -1.00            .0      -50181.4      180611.8

SOLO SUBMERSO            .00   -1.00            .0      -17848.2       80378.8

ENRROCAM. COMP.          .00   -1.00            .0      -27335.7      122765.4

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       208.00

2      2       208.00

3      3       110.00

4      4       110.00

5      9        99.00

6     10        99.00

7     13        89.00

8     16       200.00

9     17       200.00

10     53       320.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     61661.60          .00     -215815.60

2     3     4           .00     17325.00          .00      129937.50

3     9    10           .00     10395.00          .00       77962.50

4     2    13           .00     25282.13          .00      164291.30

5    16    17           .00     21000.00          .00      157500.00

6     2    53           .00      8580.00          .00       22966.67

TOTAL .......           .00    144243.70              336842.30

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   19   43      9.87     97.00   -21763.35         .00       1806358.00

2   41    1     18.35     79.50    19290.44         .00      -1347116.00

TOTAL .........    -2472.91         .00        459242.50

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        76.33     21077.00          .00          .00

.00        76.92     99329.00          .00          .00

.00        73.30     14127.00          .00          .00

.00        71.87      5042.00          .00          .00

.00        70.57      6218.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

143320.10      -307509.60    -11015750.00

MOMEMTO RESISTENTE =    6442077.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    3529382.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.83

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -451753.30

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    144243.70

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         3.13

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       207.58      -125.05      -125.05       207.58

2       207.58      -277.49      -277.49       207.58

2    3        55.13      -277.49      -277.49        55.13

4        55.13      -604.16      -604.16        55.13

3    9       131.36      -277.49      -277.49       131.36

10       131.36      -604.16      -604.16       131.36

4    2       207.58      -277.49      -277.49       207.58

13       207.58      -604.16      -604.16       207.58

5   16       164.02      -277.49      -277.49       164.02

17       164.02      -604.16      -604.16       164.02

6    2       207.58      -277.49      -277.49       207.58

53       207.58      -386.38      -386.38       207.58

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.50

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      3.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      2.51

CARREGAMENTO -  2 - CCC  CONDICAO DE CARREG. DE CONSTRUCAO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -319435.3     -975520.4

SOLO(CCC)                .00   -1.00            .0     -108760.0      444050.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

3      3          .00

4      4          .00

5      9          .00

6     10          .00

7     13          .00

8     16          .00

9     17          .00

10     53          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00          .30          .00          -1.04

2     3     4           .00          .16          .00           1.18

3     9    10           .00          .11          .00            .79

4     2    13           .00          .17          .00           1.28

5    16    17           .00          .11          .00            .79

6     2    53           .00          .03          .00            .08

TOTAL .......           .00          .87                   3.08

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        76.33     46505.00          .00          .00

.00        73.30     14127.00          .00          .00

.00        71.87      5042.00          .00          .00

.00        70.57      6218.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

71892.00      -428194.40     -5917923.00

MOMEMTO RESISTENTE =    5891460.00

MOMENTO TOMBAMENTO =     713485.10

F.S. AO TOMBAMENTO =          8.26

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -428195.30

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .87

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =    494052.50

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        76.48      -529.26      -529.26        76.48

2        76.48      -505.90      -505.90        76.48

2    3        99.84      -505.90      -505.90        99.84

4        99.84      -455.84      -455.84        99.84

3    9        88.16      -505.90      -505.90        88.16

10        88.16      -455.84      -455.84        88.16

4    2        76.48      -505.90      -505.90        76.48

13        76.48      -455.84      -455.84        76.48

5   16        83.15      -505.90      -505.90        83.15

17        83.15      -455.84      -455.84        83.15

6    2        76.48      -505.90      -505.90        76.48

53        76.48      -489.21      -489.21        76.48

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      7.89

CARREGAMENTO -  3 - CCL1 CONDICAO DE BOMBEAMENTO INOPERANTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -319435.3     -975520.4

AGUA                     .00   -1.00            .0      -36952.6     -134198.3

SOLO COMPACTADO          .00   -1.00            .0      -50181.4      180611.8

SOLO SUBMERSO            .00   -1.00            .0      -17848.2       80378.8

ENRROCAM. COMP.          .00   -1.00            .0      -27335.7      122765.4

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       208.00

2      2       208.00

3      3       118.00

4      4       118.00

5      9       109.00

6     10       109.00

7     13       102.00

8     16       211.00

9     17       211.00

10     53       320.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     61661.60          .00     -215815.60

2     3     4           .00     18585.00          .00      139387.50

3     9    10           .00     11445.00          .00       85837.50

4     2    13           .00     26388.75          .00      175357.50

5    16    17           .00     22155.00          .00      166162.50

6     2    53           .00      8580.00          .00       22966.67

TOTAL .......           .00    148815.30              373896.10

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   19   43      9.87     97.00   -21763.35         .00       1806358.00

2   41    1     18.35     79.50    19290.44         .00      -1347116.00

TOTAL .........    -2472.91         .00        459242.50

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        76.33     21077.00          .00          .00

.00        76.92     99329.00          .00          .00

.00        73.30     14127.00          .00          .00

.00        71.87      5042.00          .00          .00

.00        70.57      6218.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

143320.10      -302937.90    -10978700.00

MOMEMTO RESISTENTE =    6442077.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    3560902.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.81

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -451753.30

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    148815.30

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         3.04

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       206.58      -125.18      -125.18       206.58

2       206.58      -274.04      -274.04       206.58

2    3        57.72      -274.04      -274.04        57.72

4        57.72      -593.02      -593.02        57.72

3    9       132.15      -274.04      -274.04       132.15

10       132.15      -593.02      -593.02       132.15

4    2       206.58      -274.04      -274.04       206.58

13       206.58      -593.02      -593.02       206.58

5   16       164.05      -274.04      -274.04       164.05

17       164.05      -593.02      -593.02       164.05

6    2       206.58      -274.04      -274.04       206.58

53       206.58      -380.37      -380.37       206.58

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      3.86

CARREGAMENTO -  4 - CCL2 CONDICAO DE CARREG. DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .05    -.97       15971.8     -309852.3    -2142876.0

AGUA                     .05    -.97        1847.6      -35844.0     -285843.1

SOLO COMPACTADO          .05    -.97        2509.1      -48676.0      -50238.2

SOLO SUBMERSO            .05    -.97         892.4      -17312.7        5338.4

ENRROCAM. COMP.          .05    -.97        1366.8      -26515.7        9982.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       208.00

2      2       208.00

3      3       110.00

4      4       110.00

5      9        99.00

6     10        99.00

7     13        89.00

8     16       200.00

9     17       200.00

10     53       320.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     61661.60          .00     -215815.60

2     3     4           .00     17325.00          .00      129937.50

3     9    10           .00     10395.00          .00       77962.50

4     2    13           .00     25282.13          .00      164291.30

5    16    17           .00     21000.00          .00      157500.00

6     2    53           .00      8580.00          .00       22966.67

TOTAL .......           .00    144243.70              336842.30

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   19   43      9.87     97.00   -21763.35         .00       1806358.00

2   41    1     18.35     79.50    19290.44         .00      -1347116.00

TOTAL .........    -2472.91         .00        459242.50

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        76.33     21077.00          .00          .00

.00        76.92     99329.00          .00          .00

.00        73.30     14127.00          .00          .00

.00        71.87      5042.00          .00          .00

.00        70.57      6218.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

165907.80      -293957.00    -12753430.00

MOMEMTO RESISTENTE =    6260567.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    3820637.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.64

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -438200.70

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    144243.70

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         3.04

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       250.85       -15.72       -15.72       250.85

2       250.85      -230.33      -230.33       250.85

2    3        36.24      -230.33      -230.33        36.24

4        36.24      -690.21      -690.21        36.24

3    9       143.55      -230.33      -230.33       143.55

10       143.55      -690.21      -690.21       143.55

4    2       250.85      -230.33      -230.33       250.85

13       250.85      -690.21      -690.21       250.85

5   16       189.54      -230.33      -230.33       189.54

17       189.54      -690.21      -690.21       189.54

6    2       250.85      -230.33      -230.33       250.85

53       250.85      -383.62      -383.62       250.85

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      3.28

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCN     451753   144244   143320    6442077    3529382      1.83      2.51      3.13

CCC     428195        1    71892    5891460     713485      8.26      7.89       --

CCL1    451753   148815   143320    6442077    3560902      1.81      3.86      3.04

CCL2    438201   144244   165908    6260567    3820637      1.64      3.28      3.04

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCN       -124      -603       208        55      -124      -603       208        55

CCC       -455      -528       100        76      -455      -528       100        76

CCL1      -124      -592       207        58      -124      -592       207        58

CCL2       -15      -689       251        36       -15      -689       251        36