COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

ESTUDO ESTATÍSTICO DE CHEIAS

BEL-V-10-108-0005-RE

Maio – 2001

| ESTUDO ESTATÍSTICO DE CHEIAS |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Relatório Técnico | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-10-108-0005-RE |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA MAI/01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDO ESTATÍSTICO DE CHEIAS BEL-V-10-108-0005-RE

|  | MAIO-2001 |
| --- | --- |

# SUMÁRIO

1.	Introdução	1

2.	Estudos anteriores.	1

2.1.	análise hidrológica regional	1

2.2.	Cheia de 1980	2

2.3.	estatísticas da série de vazões máximas	6

2.4.	cheiaS DE PROJETO	6

2.5.	CURVA-CHAVE DO RIO XINGU EM ALTAMIRA	6

3.	Análise dos estudos anteriores:	7

3.1.	Cheia de 1980 e sua recorrência	7

3.2.	correlação entre bacias vizinhas	8

3.3.	Curva-chave em Altamira	9

4.	Estudos Atuais	9

4.1.	Posto fluviométrico de altamira	9

4.2.	série de vazões máximas diárias	10

4.3.	CENÁRIOS CONSIDERADOS	11

4.4.	Distribuições de probabilidade	12

4.5.	Eventos raros	12

4.6.	Correlação com a média mensal	13

4.7.	Estatísticas	18

4.8.	RESULTADOS ENCONTRADOS	18

5.	Análise dos resultados	19

5.1.	Estudo original e sua atualização	19

5.2.	Assimetria	19

5.3.	Comparação entre cenários	20

6.	Hidrogramas das Cheias	23

6.1.	Atualização	23

7.	Conclusão	28

# FIGURAS

Figura 1 – Transposição da cheia de 1980 da bacia do rio Tocantins - Postos Fluviométricos	4

Figura 2 - Transposição da cheia de 1980 da bacia do rio Tocantins - Fluxograma	5

Figura 3 - Correlação entre o pico da cheia e a vazão média mensal	16

Figura 4 - Curva de probabilidades acumuladas - Distribuição Exponencial	22

Figura 5 - Hidrograma da cheia decamilenar	26

Figura 6 - Hidrograma da cheia de 50 anos	27

# TABELAS

Tabela 1 - Série de Vazões Máximas Anuais - Viabilidade	2

Tabela 2 - Vazões em Altamira - Viabilidade e Projeto Básico.	7

Tabela 3 - Efeito do Expoente na relação entre áreas de drenagem	9

Tabela 4 - Leituras de régua máximas anuais	11

Tabela 5 - Características das séries	13

Tabela 6 - Vazões médias mensais	14

Tabela 7 - Correlação entre o pico da cheia e vazões médias mensais	14

Tabela 8 - Série de vazões máximas anuais sintética e histórica	17

Tabela 9 - Estatísticas das séries	18

Tabela 10 - Estatísticas das séries relativas e Logaritmos na base 10	18

Tabela 11 - Cheias decamilenares para vários cenários e distribuições de probabilidade	18

Tabela 12 - Estimativa da cheia de 1980 nos vários cenários e distribuições de probabilidade	20

Tabela 13 - Distribuição adotada	21

Tabela 14 - Hidrogramas - Viabilidade e Complementação da viabilidade – Cheia decamilenar	24

Tabela 15 - Hidrogramas - Viabilidade e Complementação da viabilidade - Cheia com período de retorno de  50 anos	25

# ANEXOS

ANEXO I  – VAZÕES ACUMULADAS DAS CHEIAS ANUAIS.

ANEXO II – HIDROGRAMAS DA CHEIA DECAMILENAR.

ANEXO III – CURVA-CHAVE DO RIO XINGU EM ALTAMIRA.

ANEXO IV – COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS-CHAVE ANTIGA E ATUAL

# Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar os valores das cheias destinadas a subsidiar o dimensionamento das obras de desvio e do sistema extravasor da UHE Belo Monte.

Uma vez que a cheia decamilenar é o dado de partida para o dimensionamento do vertedor, este valor terá papel fundamental na distribuição estatística a ser escolhida bem como nas considerações a serem feitas à série de vazões máximas diárias. Serão descritas as incertezas inerentes à natureza do estudo que terão importância significativa nas escolhas adotadas.

Será também abordado o estudo realizado para definição da forma dos hidrogramas das cheias com período de retorno de 50 e 10.000 anos.

# Estudos anteriores.

Os estudos estatísticos de cheias mais recentes no Xingu remontam a 1982 quando foi elaborado o documento “Estatística de cheias do Baixo Curso do Rio Xingu” - referência 1.  Neste documento foi apresentado um estudo de interesse para os locais conhecidos como Babaquara e Juruá, onde a bacia atinge cerca de 446.000 km2 e 477.000 km2, respectivamente.

As análises estatísticas elaboradas permitiram avaliar por processo  probabilístico a ponta e a forma do hidrograma da cheia para qualquer recorrência.

## análise hidrológica regional

Na época, em virtude da inexistência de estações fluviométricas com longos períodos de observações nos locais de interesse, a estimativa de cheias para locais de barramento no baixo curso do rio Xingu foi realizada por análise hidrológica de âmbito regional, nas quais são considerados os dados de outras bacias hidrográficas.

Os parâmetros estatísticos regionalizados foram:

- Cheia média

- As análises sobre a cheia média foram baseadas em regressões lineares entre os logaritmos desta variável e os logaritmos das áreas das bacias hidrográficas nos postos fluviométricos, obtendo-se por este meio relações funcionais do tipo

- Média e desvio padrão da população das cheias relativas

- Estes parâmetros tiveram por base os dados do posto de Altamira, porém com a consideração de elementos derivados de comparações com a bacia do Tocantins-Araguaia (vide item 2.2 - Cheia de 1980).

A série de descargas médias diárias disponíveis em Altamira perfazia, na época, um total de 13 anos (ano civil) de dados iniciando em Julho de 1968 e chegando até Dezembro de 1981. A Tabela 1 apresenta esta série com o valor observado para o ano de 1980 de 35.452 m3/s e o valor estimado e utilizado de 49.412 m3/s.

Tabela 1 - Série de Vazões Máximas Anuais - Viabilidade

| Ano | Vazões máximas anuais m3/s |
| --- | --- |
| 1969 | 17.662 |
| 1970 | 20.572 |
| 1971 | 15.762 |
| 1972 | 19.340 |
| 1973 | 22.840 |
| 1974 | 32.665 |
| 1975 | 23.862 |
| 1976 | 16.852 |
| 1977 | 22.130 |
| 1978 | 30.799 |
| 1979 | 26.236 |
| 1980 | 35.452 | 49.412* |
| 1981 | 17.914 |
| Área de drenagem (km2) | 446.600 |
| Total de dados | 13 |
| Média | 24.311 |
| Média dos logaritmos relativos | -0,02265 |
| Desvio padrão dos logaritmos relativos | 0,13889 |
| Coeficiente de assimetria | 1,14843 |
| * valor utilizado |

## Cheia de 1980

Para o ano de 1980, em que ocorreu a maior cheia registrada nas bacias vizinhas dos rios Tocantins e Xingu, foi feita uma avaliação da cheia máxima diária de 1980 caso ocorresse, na última, chuvas da mesma ordem de grandeza daquelas verificadas na bacia do rio Tocantins nesse mesmo ano.

Baseando-se nas seguintes premissas:

- semelhança fisiográfica da bacia do rio Xingu, a montante da foz do Iriri com a bacia do rio Araguaia;

- semelhança fisiográfica da bacia do rio Iriri com a bacia do rio Tocantins a montante da foz do Araguaia; e,

- homogeneidade das chuvas nestas bacias, decorrente do predomínio dos mesmos fatores genéticos;

foram avaliados os valores para a estação de Belo Horizonte (283.359 km2) no rio Xingu e Pedra do Ó (175.359 km2)  no rio Iriri da seguinte forma:

De posse dos valores das vazões em Belo Horizonte e Pedra do Ó foi obtido o valor em Altamira a partir de equação de regressão a seguir apresentada:

A Figura 1 apresenta os postos utilizados na estimativa do valor de 49.412 m3/s. O Esquema da Figura 2 mostra os valores intermediários de cálculo bem como o resultado final.

Figura 1 – Transposição da cheia de 1980 da bacia do rio Tocantins - Postos Fluviométricos

Figura 2 - Transposição da cheia de 1980 da bacia do rio Tocantins - Fluxograma

## estatísticas da série de vazões máximas

De acordo com o relatório de 1982, na análise dos parâmetros média e desvio padrão dos logaritmos das cheias relativas em função da área de drenagem, verificou-se que o posto de Altamira integra-se relativamente bem na tendência da região quando esses parâmetros são calculados substituindo-se a cheia de 1980 pelo valor estimado de 49.412 m3/s; (os valores dos parâmetros estão apresentados na Tabela 1). Para verificação dessa tendência foram plotados dados de Porto Nacional, Tocantinópolis, Conceição do Araguaia, Xambioá, Altamira e Tucuruí. Já o coeficiente de assimetria mostrou-se extremamente variável o que indicou a inadequabilidade do uso de distribuições que levassem em conta este último parâmetro.

Adotada a distribuição Log Normal para série de cheias relativas, a estimativa do valor central das pontas diárias para o rio Xingu em Altamira, e nos locais das barragens de Babaquara e Juruá teve por base as expressões:

## cheiaS DE PROJETO

Para o posto fluviométrico de Altamira o estudo resultou nos seguintes valores dos picos das cheias:

- Cheia decamilenar.............................	75.962 m3/s

- Cheia para 50 anos de recorrência....	44.597 m3/s

## CURVA-CHAVE DO RIO XINGU EM ALTAMIRA

Em 1988, ou seja, 6 anos após a conclusão dos estudos estatísticos abordados, o CNEC realizou um criterioso estudo da curva-chave de Altamira (referência 7). 362 medições de descarga líquida foram tratadas e utilizadas na definição da relação cota x descarga no posto. Para extrapolação do tramo superior da curva, foram utilizados vários métodos, tendo sido adotado o de Manning.

A Tabela 2 confronta os valores da série de vazões máximas apresentada na Tabela 1 com os valores obtidos com a nova curva-chave.

Conclui-se pelos dados apresentados nessa Tabela que a nova curva-chave apresenta valores menores no seu tramo superior do que os valores da curva utilizada no estudo original, concluído em 1982. Em particular a cheia de 1980 resultou em um valor 8,8% inferior ao valor adotado na época. Também verifica-se que a influência da curva-chave diminui conforme o valor das cheias vai se tornando menor.

O Anexo III inclui o tabelamento das cotas e respectivas descargas da curva-chave de Altamira, com variações de cm, originalmente apresentada na forma de tabela.

Tabela 2 - Vazões em Altamira - Viabilidade e Projeto Básico.

| Ano | Vazões máximas anuais em m3/s | Variação Percentual % |
| --- | --- | --- |
|  | Curva-chave em 1982 | Nova curva-chave |  |
| 1969 | 17.662 | 17.553 | -0,6 |
| 1970 | 20.572 | 20.198 | -1,8 |
| 1971 | 15.762 | 15.633 | -0,8 |
| 1972 | 19.340 | 19.116 | -1,2 |
| 1973 | 22.840 | 22.121 | -3,1 |
| 1974 | 32.665 | 30.160 | -7,7 |
| 1975 | 23.862 | 22.969 | -3,7 |
| 1976 | 16.852 | 16.773 | -0,5 |
| 1977 | 22.130 | 21.520 | -2,8 |
| 1978 | 30.799 | 28.655 | -7,0 |
| 1979 | 26.236 | 25.156 | -4,1 |
| 1980 | 35.452 | 32.330 | -8,8 |
| 1981 | 17.914 | 17.794 | -0,7 |

# Análise dos estudos anteriores:

## Cheia de 1980 e sua recorrência

Em Tucuruí, após a ocorrência no início de março de 1980 de uma cheia superior às anteriormente registradas, inclusive à de 1979, complementou-se uma pesquisa iniciada em novembro de 1979, que envolveu a obtenção de informações sobre as cheias ocorridas, assim como os levantamentos topográficos correspondentes às marcas dessas cheias na bacia do rio Tocantins (ver referência 3).

As informações obtidas basearam-se “em enquetes realizadas com moradores locais, em que pode-se afirmar que, de uma maneira geral foi possível contar com pessoal de nível cultural suficiente para prestar depoimentos e informações importantes sobre as maiores cheias da bacia do rio Tocantins”.

“Como conseqüência direta desse trabalho foi selecionado como dado básico para os estudos estatísticos, a descarga máxima anual de 1980, associando-se ao valor obtido, a informação de não ter sido ela ultrapassada nos últimos 100 anos, inferida em entrevistas com moradores da região durante a passagem da cheia desse ano.”

No caso da UHE Belo Monte, é compreensível que, diante do pequeno período de dados disponíveis à época – 13 valores – para realização dos estudos estatísticos, e, ainda, do conhecimento do ocorrido na bacia vizinha, se buscassem metodologias que dessem maior segurança aos resultados dos estudos então em desenvolvimento. No entanto, a metodologia adotada é passível de observações. Ao se substituir o valor do pico da cheia efetivamente observado em  1980, que, inclusive, foi medido pelo CNEC – 29.635 m3/s e 32.717 m3/s, ambas as medições realizadas em 17/03/80 – pelo valor transposto da bacia do rio Tocantins, foi incorporado a este, um período de retorno bem menor.

Utilizando-se como posição de plotagem (p) a equação que fornece para a probabilidade p do evento ser superado, onde:

# ,  e  .

Seja m = 1 para a máxima descarga. Para um total de 13 anos de dados (n = 13) disponíveis à época, o período de retorno (Tr) é de 14 anos, para a vazão de 49.412 m3/s, hipótese extremamente conservadora.

Assim, para se levar em conta, na bacia do rio Xingu, o fenômeno ocorrido na bacia do rio Tocantins-Araguaia, dever-se-ia associar ao pico da cheia um tempo de recorrência de 100 ou 120 anos, considerando como base dos estudos os anos de 1980 ou 2000, respectivamente.

O cuidado em se transportar o período de retorno de uma cheia para outro local pode ser exemplificado nas observações contidas no documento da referência 3. Nesse documento, ressalta-se que há indícios de que a cheia de 1980 ocorrida na bacia do rio Tocantins, tenha sido a maior desde 1836. Esta suposição baseia-se na informação de um morador de Porto Nacional, transmitida de geração em geração, de que não houve cheia maior do que a de 1980 “nos últimos 140 anos”; (afirmação referida ao ano de  1980). Na mesma época, aplicou-se um processo de aproximações sucessivas à cheia de 1980, admitindo-se que a mesma “poderia pertencer a um conjunto de valores consecutivos maior”, conforme descrito na referência 3. Este estudo teve como resultado o tempo de recorrência de 145 anos para a cheia de 1980 (mesma base temporal da afirmativa do morador de Porto Nacional). Entretanto, conforme é descrito no mesmo relatório e aqui resumido, “essa coincidência deve ser considerada sob reservas, pois é uma informação isolada e a ocorrência em Porto Nacional não implica que, em Tucuruí, ocorra um fenômeno histórico equivalente”.

Além das questões suscitadas, referentes ao período de retorno, existem outras relacionadas à metodologia para cálculo do expressivo valor de 49.412 m3/s, adotado para a cheia de 1980 – ver item 3.2, a seguir.

## correlação entre bacias vizinhas

As equações que relacionam área de drenagem para estimativa dos valores em Belo Horizonte e Pedra do Ó utilizam o expoente 0,8. O efeito deste coeficiente é de majorar esta relação resultando em valores maiores do que se fosse utilizado uma relação direta com a área de drenagem. Outrossim, convém lembrar que o coeficiente adotado expressa a curvatura esperada para relações entre vazão e área de drenagem em uma bacia como mostra a figura esquemática.  Abaixo apresentam-se os cálculos que mostram o efeito do coeficiente adotado:

Tabela 3 - Efeito do Expoente na relação entre áreas de drenagem

| Locais de Interesse | Belo Horizonte | Pedra do Ó |
| --- | --- | --- |
|  | BH1 | BH2 | PO1 | PO2 |
| Relação direta com área de drenagem | 0,88 | 0,78 | 0,68 | 0,41 |
| Relação de área de drenagem utilizando-se do coeficiente 0,8 | 0,91 | 0,82 | 0,74 | 0,49 |
| Variação Percentual % | 2,5 | 5,2 | 8,0 | 19,5 |
| Variação Percentual Média % | 3,9 | 13,8 |

Muito embora não se possa dizer se o coeficiente 0,8 representa com mais fidelidade ou não a relação de áreas de drenagem nas formulações utilizadas, o fato é que o relatório “Estatística de Cheias do Baixo Curso do Rio Xingu” não explica a origem do valor adotado.

## Curva-chave em Altamira

Uma análise da consistência da revisão procedida pelo CNEC em 1988 consta da referência 13. Deste documento destaca-se a figura do anexo iv que apresenta as duas curvas – anterior e atualizada – e que demonstra ser a última a que melhor representa a relação cota x descarga do rio Xingu em Altamira.

# Estudos Atuais

Na fase atual dos estudos (Complementação da Viabilidade), o eixo de barramento do Sítio Bela Vista foi trazido para montante, ficando agora muito próximo de Altamira,  o que permite assumir que as vazões em Altamira são as mesmas do local do barramento. Além disso, o empreendimento está sendo tratado de forma isolada, isto é, independente da construção da UHE Altamira (ex-Babaquara), pelo que não foi realizado estudo de âmbito regional.

## Posto fluviométrico de altamira

O posto fluviométrico de Altamira controla cerca de 99,75% das afluências aos novos eixos de barramento estudados.

Este posto possui como principais características:

- Código DNAEE/ANEEL – 18850000

- Localização: 03o12’S 52o13’W no Município de Altamira – PA.

- Data da Instalação: 01/05/1928

- Área de drenagem: 446.573 km2

- Zero da régua: 90,41 m

- Disponibilidade de Leitura de régua média diária:

- 01/1928 a 12/1958 com lacunas por falta de observações; e,

- a partir de 05/06/1968 com dados ininterruptos.

- Medições de descarga líquida: a partir de 01/1977.

## série de vazões máximas diárias

A Série de vazões máximas diárias foi extraída da série de vazões médias diárias, composta conforme se apresenta a seguir:

- Curva-chave e cotas médias diárias de Julho de 1969 até Maio de 1988:

UHE - KARARAÔ - Projeto Básico - Rio Xingu em Altamira - Estudo da curva de descarga - KAR-10B-1005-NT - Relatório Preliminar - Julho de 1988.

- Cotas médias diárias de Junho de 1988 até Dezembro de 1988:

UHE KARARAÔ - Projeto Básico - Campanha Hidrométrica - Eixo Kararaô - Relatório de Atividades - 4° Trimestre de 1988 - KAR-10B-1011-RE - Fevereiro de 1989.

- Cotas médias diárias de Janeiro de 1989 até Abril de 1989:

UHE BELO MONTE Projeto Básico - Campanha Hidrométrica - Eixo Belo Monte - Relatório de Atividades - 1° Quadrimestre de 1989 - BMT-B-10-04100-RE - Junho de 1989.

- Cotas médias diárias de Maio de 1989 até Julho de 1989:

Cadernetas de campo do posto fluviométrico de Altamira 18850000 em poder da Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA.

- Cotas médias diárias a partir de Agosto de 1989 em diante fornecidas pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

A Tabela 4 apresenta a série de vazões máximas médias diárias observadas considerando o ano hidrológico, que corresponde a um ciclo completo de cheia e estiagem.

Optou-se pela utilização das leituras médias diárias em detrimento da máxima leitura de régua do dia, visto que, apenas nos valores em negrito constatou-se diferenças, além do que não se dispõe das cadernetas de campo para confirmação das leituras às 7:00 e 17:00 horas (exceto para o ano de 1989 cujo valor foi confirmado na caderneta do observador – ver referência 4).

Tabela 4 - Leituras de régua máximas anuais

| Data | Leitura de régua média diária em cm | Máxima leitura de régua (7 ou 17 horas) em cm | Vazão em m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/04/1969 | 654 | 654 | 17.553 |
| 24/03/1970 | 698 | 698 | 20.198 |
| 22/04/1971 | 622 | 622 | 15.633 |
| 02/05/1972 | 680 | 680 | 19.116 |
| 26/04/1973 | 730 | 730 | 22.121 |
| 07/04/1974 | 855 | 855 | 30.160 |
| 18/04/1975 | 744 | 744 | 22.969 |
| 15/03/1976 | 641 | 642 | 16.773 |
| 09/05/1977 | 720 | 720 | 21.520 |
| 20/03/1978 | 833 | 833 | 28.655 |
| 12/03/1979 | 776 | 776 | 25.156 |
| 19/03/1980 | 886 | 886 | 32.330 |
| 16/04/1981 | 658 | 658 | 17.794 |
| 12/03/1982 | 870 | 870 | 31.210 |
| 26/02/1983 | 679 | 679 | 19.056 |
| 26/04/1984 | 735 | 735 | 22.422 |
| 22/03/1985 | 797 | 797 | 26.338 |
| 03/04/1986 | 756 | 758 | 23.718 |
| 21/03/1987 | 698 | 699 | 20.198 |
| 07/04/1988 | 726 | 727 | 21.881 |
| 15/04/1989 | 772 | 772 | 24.792 |
| 14/03/1990 | 766 | 766 | 24.354 |
| 11/04/1991 | 786 | 786 | 25.742 |
| 13/04/1992 | 694 | 694 | 19.957 |
| 10/03/1993 | 708 | 708 | 20.799 |
| 23/03/1994 | 776 | 776 | 25.156 |
| 03/05/1995 | 754 | 754 | 23.592 |
| 29/04/1996 | 710 | 710 | 20.919 |
| 16/04/1997 | 763 | 763 | 24.162 |
| 03/04/1998 | 567 | 567 | 12.627 |
| 30/03/1999 | 637 | 637 | 16.533 |
| 29/03/2000 | 796 | 797 | 26.274 |
| Média |  | 22.491 |
| Desvio Padrão |  | 4.558 |
| Assimetria |  | 0,1732 |

## CENÁRIOS CONSIDERADOS

Visando uma melhor avaliação das novas vazões de projeto das estruturas extravasoras e de desvio, foram montados 5 cenários situando os valores das cheias no tempo. A seguir descrevem-se os 5 cenários:

Cenário 1 (Estudo original) – Corresponde aos estudos originais de 1982 e foi descrito no item 2 desse relatório.

Cenário 2 (Atualização do estudo original) – Mantém-se a metodologia adotada no estudo original (trabalhando-se inclusive com a série de cheias relativas), entretanto utilizando-se a nova curva-chave e os 32 anos de dados observados. Foi mantida a mesma distribuição Log Normal e a equação de regionalização da Cheia Média (ver item 2.3). Como proposto no estudo original o valor da cheia de 1980 foi substituído pelo valor estimado de 49.412 m3/s.

Cenário 3 (Inclui a cheia de 49.412 m3/s) -  Admitindo-se factível a utilização da cheia de 49.412 m3/s transladada do evento de 1980 ocorrido na bacia do rio Tocantins, considera-se todo o resultado das enquetes de campo realizadas na bacia do rio Tocantins, (com vistas a obtenção de marcas de cheia e suas recorrências), como admissível de ser utilizado na bacia do rio Xingu. Atualizando as conclusões destes trabalhos para o presente período de dados, resulta que a cheia de 1980 é a maior dos últimos 120 anos. A série consiste nos 32 valores observados de picos de cheia acrescido da “marca de cheia” de 49.412 m3/s representando um evento raro.

Cenário 4 (Série observada) – Esta é a série observada, consistida ao longo de vários anos com 32 registros confiáveis de picos de cheias.

Cenário 5 (Série estendida) – Considerando haver uma relação entre o pico da cheia e a média das vazões médias mensais de 1, 2 ou 3 meses (meses consecutivos que contemplam a cheia e seu pico), estende-se a série de vazões médias diárias para o mesmo período da série de vazões médias mensais que vai de 1931 a 2000.

## Distribuições de probabilidade

Para cálculo das vazões extremas e dos respectivos períodos de retorno deve-se adotar uma distribuição estatística que represente adequadamente a população da qual foi derivada a amostra de dados.

Em princípio, esta distribuição não é conhecida e o procedimento usual é a análise por comparação de várias distribuições. As distribuições utilizadas neste trabalho são algumas das que se aplicam ao presente caso, exceção à Normal cuja inclusão será explicada adiante:

- Exponencial

- Gumbel

- Log Pearson tipo III

- Log Normal

- Normal

A distribuição Log Normal foi incluída para efeito de comparação com os estudos originais. As distribuições de Gumbel e Log Pearson são amplamente indicadas na bibliografia técnica como adequadas para representar as freqüências de séries de valores máximos (mais adiante será visto que, de fato não foi possível utilizar a distribuição Log Pearson tipo III). A distribuição Exponencial faz parte das recomendações do “Guia para Cálculo de Cheias de Projeto de Vertedores” da Eletrobrás.  Finalmente, a distribuição Normal foi colocada a título de comparação por ser uma distribuição simétrica.

Os  parâmetros das distribuições foram obtidos pelo método dos momentos. No caso da distribuição de Gumbel, também foram calculados os parâmetros pelo método dos fatores de freqüência.

## Eventos raros

Para o cenário 3 os cálculos estatísticos foram feitos tendo por base a metodologia que leva em consideração o uso de marcas de cheias, a qual diferencia os anos sem informação hidrológica dos anos cobertos pelos registros das estações fluviométricas através de um processo de ponderação. A Tabela 5 apresenta um resumo dos valores dos pesos adotados para cada série, calculados por:

Tabela 5 - Características das séries

| Parâmetros | Cenário |
| --- | --- |
|  | 1 Original | 2 Atualização | 3 Evento raro 120 anos 49.412m3/s | 4 Observada 1969-2000 | 5 Estendida 1931-2000 |
| Peso (W) | Eventos raros | Não há | Não há | 1 | Não há | Não há |
|  | Período com informações | 1 | 1 | 3,72 | 1 | 1 |
| Período total (H) | 13 | 32 | 120 | 32 | 70 |
| Número de eventos raros (Z) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Período com registros fluviométricos (M) | 13 | 32 | 32 | 32 | 70 |

## Correlação com a média mensal

Para desenvolvimento do Cenário 5, foi verificado se existe uma correspondência entre as vazões médias mensais e o pico da enchente. A Tabela 6 apresenta as vazões médias mensais escolhidas tendo por base o critério especificado anteriormente.

Tabela 6 - Vazões médias mensais

| Ano | Vazões médias mensais em m3/s |
| --- | --- |
|  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Ocorrência do pico da cheia |
| 1969 |  |  | 14.365 | 15.377 | 12.340 | 01/04/1969 |
| 1970 |  |  | 18.069 | 14.908 | 13.592 | 24/03/1970 |
| 1971 |  |  | 9.561 | 14.097 | 11.241 | 22/04/1971 |
| 1972 |  |  | 16.481 | 16.882 | 14.507 | 02/05/1972 |
| 1973 |  |  | 14.261 | 19.619 | 17.253 | 26/04/1973 |
| 1974 |  |  | 21.551 | 27.567 | 25.927 | 07/04/1974 |
| 1975 |  |  | 19.279 | 20.795 | 17.986 | 18/04/1975 |
| 1976 |  |  | 15.358 | 14.893 | 11.218 | 15/03/1976 |
| 1977 |  |  | 18.470 | 17.313 | 19.345 | 09/05/1977 |
| 1978 |  |  | 25.562 | 22.753 | 17.434 | 20/03/1978 |
| 1979 |  | 18.249 | 24.527 | 17.960 |  | 12/03/1979 |
| 1980 |  | 15.500 | 30.129 | 21.504 |  | 19/03/1980 |
| 1981 |  | 15.439 | 12.503 | 16.853 |  | 16/04/1981 |
| 1982 |  | 23.245 | 28.249 | 21.649 |  | 12/03/1982 |
| 1983 |  | 15.055 | 16.566 | 16.866 |  | 26/02/1983 |
| 1984 |  |  | 13.498 | 19.343 | 19.049 | 26/04/1984 |
| 1985 |  |  | 24.847 | 22.800 | 23.246 | 22/03/1985 |
| 1986 |  | 18.708 | 22.519 | 20.660 |  | 03/04/1986 |
| 1987 |  |  | 17.081 | 17.804 | 10.549 | 21/03/1987 |
| 1988 |  |  | 19.207 | 20.759 | 16.641 | 07/04/1988 |
| 1989 |  |  | 18.455 | 23.605 | 19.456 | 15/04/1989 |
| 1990 | 17.902* | 13.529 | 22.193 | 18.090 |  | 14/03/1990 |
| 1991 |  |  | 16.940 | 23.169 | 18.014 | 11/04/1991 |
| 1992 |  | 14.043 | 17.492 | 19.102 |  | 13/04/1992 |
| 1993 |  | 11.094 | 19.477 | 16.048 |  | 10/03/1993 |
| 1994 |  | 18.053 | 23.442 | 22.479 |  | 23/03/1994 |
| 1995 |  |  | 20.295 | 20.988 | 21.409 | 03/05/1995 |
| 1996 |  |  | 16.189 | 17.998 | 16.659 | 29/04/1996 |
| 1997 |  |  | 15.973 | 22.744 | 16.711 | 16/04/1997 |
| 1998 |  |  | 9.861 | 9.817 | 6.587 | 03/04/1998 |
| 1999 |  |  | 13.361 | 12.416 | 11.274 | 30/03/1999 |
| 2000 |  | 15.929 | 21.962 | 22.063 |  | 29/03/2000 |
| *Único valor que superou as três maiores vazões médias mensais e ficou fora do quadrimestre Fevereiro a Maio. Em negrito as cheias cuja data do pico não coincidiu com o mês da máxima vazão média diária. |

Nesta Tabela observa-se que, apenas para as datas assinaladas em negrito o pico da cheia não coincidiu com o mês da máxima vazão média mensal. Para as duas ou três maiores vazões consecutivas, o pico da cheia está contido no intervalo de meses em apreço.

Foram feitas regressões lineares entre o pico das cheias e a média das vazões médias mensais de 1, 2 ou 3 meses (meses consecutivos que contemplam a cheia e seu pico).  No caso da média das vazões médias mensais de 1 mês os valores correspondentes às datas em negrito foram retirados da análise de regressão o que resultou em um melhor coeficiente de correlação e estimativa da cheia de 1980, como era de se esperar.

A Tabela 7 apresenta os coeficientes angulares, as constantes, coeficiente de correlação e por fim a estimativa do pico da máxima cheia registrada (em 1980 cujo valor foi de 32.330 m3/s).

Tabela 7 - Correlação entre o pico da cheia e vazões médias mensais

| Número de meses | Coeficiente angular | Constante | Coeficiente de correlação | Estimativa do pico da cheia de 1980 valores em m3/s Q1980=32.330 m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,014861 | 1.674,056 | 0,9858 | 32.255 |
| 2 | 1,115045 | 1.088,961 | 0,9752 | 29.875 |
| 3 | 1,146822 | 1.872,872 | 0,9424 | 26.041 |

Observa-se que o pico da cheia mostra forte correlação com a máxima vazão média anual. A regressão linear também mostra boa estimativa para a cheia de 1980. A Figura 3 apresenta o resultado da regressão e a Tabela 8 a série resultante utilizada no cenário 5.

Pela referência 15, seja sy2 a variância dos valores observados (picos das cheias), então a variância explicada (Sy2) dos valores observados pela regressão de y (picos das cheias) em x (vazões médias mensais) será:

Sy2 = sy2 - sey2

onde sey2 é o quadrado do desvio padrão dos resíduos.

Quanto maior for o valor de sey, mais espalhados estarão os pontos ao redor da reta de regressão e menos acurados são os valores previstos.  sey também representa a variância não explicada pela reta de regressão.

É fundamental ter em mente que ao se utilizar a reta de regressão perde-se a variação dos valores que não puderam ser explicados pela relação entre as vazões médias mensais e os picos das cheias. Essa variação tem sua fonte em outras variáveis hidrológicas não consideradas na análise. Um índice adimensional que procura mostrar este efeito é o coeficiente de indeterminação, 1-r2, onde r representa o coeficiente de correlação. Para o presente caso os valores de sey e do coeficiente de indeterminação são respectivamente 748 m3/s e  0,0282. Estes índices mostram que, em relação à ordem de grandeza dos valores das cheias (104 m3/s ) , pouca informação foi perdida pela reta de regressão.

Figura 3 - Correlação entre o pico da cheia e a vazão média mensal

Tabela 8 - Série de vazões máximas anuais sintética e histórica

| Ano | Vazões |  | Data | Vazões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/s |  |  | m³/s |
| 1931 | 27.772 |  | 01/04/69 | 17.553 |
| 1932 | 19.214 |  | 24/03/70 | 20.198 |
| 1933 | 20.508 |  | 22/04/71 | 15.633 |
| 1934 | 26.316 |  | 02/05/72 | 19.116 |
| 1935 | 29.904 |  | 26/04/73 | 22.121 |
| 1936 | 21.959 |  | 07/04/74 | 30.160 |
| 1937 | 17.428 |  | 18/04/75 | 22.969 |
| 1938 | 26.691 |  | 15/03/76 | 16.773 |
| 1939 | 26.282 |  | 09/05/77 | 21.520 |
| 1940 | 28.564 |  | 20/03/78 | 28.655 |
| 1941 | 19.662 |  | 12/03/79 | 25.156 |
| 1942 | 16.090 |  | 19/03/80 | 32.330 |
| 1943 | 29.919 |  | 16/04/81 | 17.794 |
| 1944 | 23.190 |  | 12/03/82 | 31.210 |
| 1945 | 31.357 |  | 26/02/83 | 19.056 |
| 1946 | 17.328 |  | 26/04/84 | 22.422 |
| 1947 | 30.879 |  | 22/03/85 | 26.338 |
| 1948 | 24.898 |  | 03/04/86 | 23.718 |
| 1949 | 24.981 |  | 21/03/87 | 20.198 |
| 1950 | 28.273 |  | 07/04/88 | 21.881 |
| 1951 | 15.839 |  | 15/04/89 | 24.792 |
| 1952 | 24.717 |  | 14/03/90 | 24.354 |
| 1953 | 29.672 |  | 11/04/91 | 25.742 |
| 1954 | 19.638 |  | 13/04/92 | 19.957 |
| 1955 | 29.980 |  | 10/03/93 | 20.799 |
| 1956 | 23.729 |  | 23/03/94 | 25.156 |
| 1957 | 27.084 |  | 03/05/95 | 23.592 |
| 1958 | 28.130 |  | 29/04/96 | 20.919 |
| 1959 | 22.836 |  | 16/04/97 | 24.162 |
| 1960 | 21.646 |  | 03/04/98 | 12.627 |
| 1961 | 23.394 |  | 30/03/99 | 16.533 |
| 1962 | 19.432 |  | 29/03/00 | 26.274 |
| 1963 | 17.796 |  |  |  |
| 1964 | 31.371 |  | Histórica |  |
| 1965 | 23.985 |  |  |  |
| 1966 | 19.188 |  | Média | 23.414 |
| 1967 | 29.454 |  | Desvio Padrão | 4.686 |
| 1968 | 20.169 |  | Assimetria | 0,0197 |
| Gerada |

## Estatísticas

A Tabela 9 apresenta a estatística das séries estabelecidas em cada cenário.

Tabela 9 - Estatísticas das séries

| Estatísticas | Cenário |
| --- | --- |
|  | 1 Original | 2 Atualização | 3 Evento raro 120 anos 49.412m3/s | 4 Observada 1969-2000 | 5 Estendida 1931-2000 |
| Média | 24.311 | 23.025 | 22.715 | 22.491 | 23414 |
| Desvio Padrão | 9.153 | 6.382 | 5.115 | 4.558 | 4686 |
| Assimetria | 1,9129 | 2,2511 | 1,2253 | 0,1732 | 0,0197 |
| Média dos logaritmos | 10,0465 | 10,0135 | 10,0070 | 10,0002 | 10,0405 |
| Desvio Padrão dos logaritmos | 0,3198 | 0,2448 | 0,2188 | 0,2093 | 0,2075 |
| Assimetria dos logaritmos | 1,1464 | 0,6602 | -0,0137 | -0,4329 | -0,3930 |

A função de densidade de probabilidade da distribuição Log Pearson pode  assumir várias formas em função dos valores dos seus parâmetros. Para análise de freqüência de cheias a única forma de interesse é aquela que  resulta no coeficiente de assimetria maior que zero. Como para os cenários 3, 4 e 5 o coeficiente de assimetria é menor do que zero a distribuição não será utilizada.

A Tabela 10 apresenta as estatísticas para as séries das cheias relativas dos cenários 1 e 2. Para efeito de comparação com o estudo anterior foram calculados logaritmos na base 10.

Tabela 10 - Estatísticas das séries relativas e Logaritmos na base 10

| Estatísticas | Cenário |
| --- | --- |
|  | 1 Original | 2 Atualização |
| Média | 1,0000 | 1,0000 |
| Desvio Padrão | 0,3765 | 0,2772 |
| Assimetria | 1,9129 | 2,2511 |
| Média dos logaritmos | -0,0227 | -0,0134 |
| Desvio Padrão dos logaritmos | 0,1389 | 0,1063 |
| Assimetria dos logaritmos | 1,1464 | 0,6602 |

## RESULTADOS ENCONTRADOS

A Tabela 11 apresenta várias estimativas, considerando os cenários propostos, da vazão decamilenar, que foi o parâmetro utilizado para definir o cenário a ser adotado na atual fase dos estudos.

Tabela 11 - Cheias decamilenares para vários cenários e distribuições de probabilidade

| Distribuições | Cenários |
| --- | --- |
|  | 1 (Original) | 2 (Atualização) | 3 Evento raro 120 anos 49.412m3/s | 4 Observada 1969-2000 | 5 Estendida 1931-2000 |
| Exponencial |  |  | 64.710 | 59.910 | 61.889 |
| Gumbel Fatores |  |  | 59.104 | 57.803 | 57.633 |
| Gumbel Momentos |  |  | 57.159 | 53.181 | 54.971 |
| Log Normal 2P | 75.965 | 58.701 | 50.039 | 47.977 | 49.620 |
| Normal |  |  | 41.738 | 39.441 | 40.843 |

# Análise dos resultados

## Estudo original e sua atualização

Com relação ao estudo original e sua atualização (cenários 1 e 2) os valores mostram a sensibilidade do tamanho da amostra em relação ao valor da cheia decamilenar que resultou numa redução de 23% do seu valor original. Apesar de ter havido mudança na curva-chave, credita-se essa variação principalmente ao tamanho da série adotada.  O pico da cheia original é sem dúvida um valor superestimado. O desvio padrão da amostra bem como a sua assimetria estão bem acima do valor da série histórica (cenário 4).

O trabalho original elaborado em 1982 é um estudo regional em que os valores dos picos das cheias são estimados a partir da regionalização das médias pela equação

,

apresentada no item 2.3. Isto foi feito em decorrência do arranjo das obras, pois na época havia interesse no conhecimento das cheias em outros locais (Babaquara e Juruá). Para tanto a série utilizada não foi a série de valores absolutos mas a série de cheias relativas na qual cada valor da série é dividido pela sua média.

Nos estudos atuais, como já foi dito anteriormente, a cheia em Altamira é representativa da cheia no local do empreendimento e portanto não há interesse em um estudo de âmbito regional.

Além disso, observa-se que caso fosse excluído do cenário 2 os cálculos que levaram ao estudo de regionalização, ou seja fosse utilizada a série de vazões absolutas, a cheia decamilenar seria de 55.480 m3/s mostrando que a equação de regionalização das médias também promove o aumento dos valores das cheias em Altamira.

## Assimetria

A Tabela 9 mostra que a assimetria da amostra variou significativamente entre cada cenário. Conforme sugere o “Guia para cálculo de  cheia de projeto de vertedores”, as distribuições de dois parâmetros são preferíveis às de três pelo fato de que ao se ajustar apenas dois parâmetros evita-se que as estimativas sejam influenciadas pela assimetria amostral que para  as amostras usuais de vazões máximas anuais provenientes dos registros fluviométricos (em torno de 30 anos) é uma estatística com grande variância.  As distribuições de Gumbel que implica em assumir a assimetria o valor de 1,14 e a Exponencial que implica em assumir a assimetria o valor de 2,00 permanecem as mais indicadas.

Observe que a série do Cenário 3, possui assimetria muito próxima do valor teórico da distribuição Gumbel que é de 1,14.

## Comparação entre cenários

A Tabela 12 apresenta a estimativa da cheia de 1980 (32.330 m3/s) para as séries e distribuições em pauta. O período de retorno é de 33 anos.

Tabela 12 - Estimativa da cheia de 1980 nos vários cenários e distribuições de probabilidade

| Distribuições | Cenários |
| --- | --- |
|  | [3] Evento raro 120 anos 49.412 m3/s | [4] Observada 1969-2000 | [5] Estendida 1931-2000 |
|  | Vazão | Variação % | Vazão | Variação % | Vazão | Variação % |
| Exponencial | 35.484 | 10 | 33.869 | 5 | 35.113 | 9 |
| Gumbel Fatores | 34.997 | 8 | 34.475 | 7 | 34.983 | 8 |
| Gumbel Momentos | 34.302 | 6 | 32.815 | 2 | 34.030 | 5 |
| Log Normal 2P | 33.441 | 3 | 32.629 | 1 | 33.856 | 5 |
| Normal | 32.315 | 0 | 31.044 | -4 | 32.209 | 0 |

Sendo o valor de 58.701 m3/s correspondente à atualização dos estudos estatísticos elaborados originalmente (Cenário 2), considera-se  este valor, por motivo de segurança, como referência, na qual, nenhuma distribuição e cenário que situe o pico da cheia decamilenar abaixo, seja adotada.

O valor de 64.710 m3/s obtido pela distribuição exponencial do Cenário 3 representa um limite superior já que nenhum conjunto distribuição - série resultou em valor maior.

Levando-se em conta apenas o conjunto de distribuições e séries com valores dentro do intervalo admitido, tem-se os seguintes valores na ordem decrescente da melhor estimativa para a cheia de 1980:

- Cenário 4, distribuição Exponencial

- Decamilenar:	59.910 m3/s

- Evento de 1980:	33.869 m3/s (5% superestimada)

- Cenário 3, distribuição Gumbel Fatores

- Decamilenar:	59.104 m3/s

- Evento de 1980:	34.997 m3/s (8% superestimada)

- Cenário 5, distribuição Exponencial

- Decamilenar:	61.889 m3/s

- Evento de 1980:	35.113 m3/s (9% superestimada)

- Cenário 3, distribuição Exponencial

- Decamilenar:	64.710 m3/s

- Evento de 1980:	35.484 m3/s (10% superestimada)

Das alternativas acima, o cenário 3 com distribuição Exponencial é o que apresenta pior estimativa para a cheia de 1980. Além disso, trata-se de uma série obtida  com a introdução de um evento raro (i.e. a vazão de 49.412 m3/s), senão duvidoso, que está sujeito a discussões entre estas citam-se:

- na transposição considerou-se a curva-chave anterior; para se levar o estudo em conta dever-se-ia rever o valor acima à luz da nova curva-chave; esta atualização deverá gerar um módulo de vazão inferior ao adotado;

- o coeficiente da relação de áreas de drenagem dos postos que participaram da transposição do módulo de vazão deve ser investigado; é certo que a utilização de uma relação direta entre áreas de drenagem resultaria em valores menores de vazão nos postos de Pedra do Ó e Belo Horizonte; e

- a suposição de que o período de retorno do evento raro seja o mesmo da do rio Tocantins também é questionável; como já foi dito anteriormente no caso da informação obtida em Porto Nacional, referência 3, a ocorrência em Tucuruí não implica que, no Xingu, ocorra um fenômeno histórico equivalente.

Para o caso da distribuição de Gumbel Fatores do mesmo cenário 3, além das considerações acima, existe o fato de ter apresentado a menor estimativa para a cheia decamilenar.

Tomando por base as recomendações do guia para cálculo de cheia da Eletrobrás e adotando-se o valor mais conservador entre as distribuições exponenciais dos cenários 4 e 5, resulta na adoção da última alternativa que levou em conta a série de vazões máximas estendida de 1931 a 2000 (70 anos). A Figura 4 apresenta a distribuição adotada e a Tabela 13 seus principais valores.

Tabela 13 - Distribuição adotada

| Tempo de Recorrência em anos | Vazões em m3/s |
| --- | --- |
| 5 | 26.270 |
| 10 | 29.518 |
| 25 | 33.812 |
| 50 | 37.060 |
| 100 | 40.309 |
| 250 | 44.602 |
| 500 | 47.851 |
| 1000 | 51.099 |
| 2000 | 54.347 |
| 5000 | 58.641 |
| 10000 | 61.889 |

Figura 4 - Curva de probabilidades acumuladas - Distribuição Exponencial

# Hidrogramas das Cheias

O estudo original elaborou um hidrograma de cheia baseado no tratamento estatístico das cheias de “t” dias consecutivos. A metodologia descrita, de forma suscinta, a seguir, foi reproduzida do documento “Estatística de cheias do baixo curso do rio Xingu” referência 1.

“Para os ramos de enchente e vazante foram considerados os segmentos de “t” dias consecutivos, a saber:

- enchente: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90 dias consecutivos, contados a partir do dia de máxima descarga e no sentido inverso ao da seqüência cronológica natural;

- vazante: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 60, 75, 90, 105 e 120 dias consecutivos, contados a partir do dia de máxima descarga e no sentido direto ao da seqüência natural do tempo.

Para cada ano hidrológico, a partir da máxima descarga diária anual, foram calculados os somatórios das vazões da enchente e da vazante,” ΣQt, “correspondentes às durações de cada um dos segmentos retro-citados. O dia da máxima foi considerado como integrante da enchente, ou seja, constituiu-se no primeiro valor do somatório. Foram então calculados os somatórios das vazões e estabelecidas as séries de valores anuais de vazões acumuladas de “t” dias consecutivos.

No estudo original, devido à alteração do pico diário da cheia de 1980, passando de 35.452 m3/s para 49.412 m3/s, tornou-se necessária a alteração de todo o hidrograma dessa cheia, o que foi feito visualmente. Este recurso não foi utilizado no presente relatório porque a série escolhida exclui o valor de 49.412 m3/s. Outrossim foi necessário um ajuste semelhante, isto é, visual, para a vazante de 1 dia dado que a enchente de 1 dia foi calculada com a série de  70 anos, ao contrário dos demais volumes que foram calculados com a série histórica de 32 anos.

De posse dos parâmetros da distribuição (...), obtidos para as diversas durações consideradas da enchente e da vazante, pode-se estimar os valores dos ΣQt para as durações adotadas, devidamente associadas a qualquer período de recorrência.

Os valores dos somatórios das vazões acumuladas, ΣQt, são obtidos a partir dos parâmetros da distribuição estatística adotada.

A partir desses valores obtém-se as vazões médias nos intervalos temporais Δt, decorrentes das durações de “t” dias consecutivos adotados para segmentação dos ramos da enchente e da vazante. Esses intervalos temporais,  Δt, correspondem à diferença entre as durações de dois segmentos sucessivos em que se subdividiu cada um dos ramos do hidrograma de cheia.

A vazão média nesses intervalos é dada pela relação entre a diferença de dois somatórios sucessivos e o correspondente Δt, ou seja:

## Atualização

Utilizando-se da mesma metodologia adotada no projeto original foi traçado o hidrograma da cheia decamilenar. Para estimativa dos volumes da cheia decamilenar para cada “t” dias, utilizou-se a distribuição Log Normal exceto para os volumes de 1 dia que, por representar a própria série de vazões máximas anuais, foi adotada a mesma distribuição Exponencial escolhida para estimativa do pico da cheia decamilenar.

O procedimento de cálculo levou a uma cheia com volume exagerado na enchente como mostra a figura do Anexo ii.

O seguinte procedimento foi alterado para corrigir o volume da cheia.

- As distribuições Exponencial, Gumbel Fatores, Gumbel Momentos, Log Normal e Normal foram adotadas nessa ordem para representar os volumes das cheias associados a “t” dias consecutivos partindo do pico da cheia na direção do início da enchente e do final da vazante.

- As distribuições foram testadas nessa ordem para cada volume de “t” dias consecutivos, procurando uma distribuição que apresentasse um hidrograma cuja forma, visualmente representasse melhor a dos hidrogramas observados.

- Partindo do pico da cheia, escolhida uma distribuição para um determinado volume de “t” dias consecutivos, o volume seguinte só pode ser representado pela mesma distribuição ou pela distribuição seguinte na ordem indicada acima. Por exemplo, se para 30 dias fosse escolhida a distribuição de Gumbel Momentos, para 45 apenas as distribuições de Gumbel Momentos, Log Normal e Normal poderiam ser adotadas.

As Figuras 5 e 6 apresentam respectivamente os hidrogramas das cheias decamilenar e de 50 anos de recorrência, bem como os resultados dos estudos de viabilidade. As Tabelas 14 e 15 apresentam os valores para os hidrogramas da cheia decamilenar e de 50 anos de recorrência, respectivamente. O anexo I apresenta os volumes utilizados nos cálculos.

Tabela 14 - Hidrogramas - Viabilidade e Complementação da viabilidade – Cheia decamilenar

| Tempo em dias | Complementação da viabilidade | Viabilidade |
| --- | --- | --- |
|  | Vazão m3/s | Distribuição de Probabilidade | Vazão m3/s |
| 0,0 | 17.833 | Normal | 24.343 |
| 15,0 | 21.954 | Normal | 30.827 |
| 30,0 | 25.165 | Normal | 31.746 |
| 45,0 | 23.718 | Valor ajustado* | 24.746 |
| 57,5 | 33.847 | Log Normal | 36.545 |
| 65,0 | 44.839 | Gumbel Momentos | 42.835 |
| 70,0 | 47.286 | Gumbel Momentos | 53.543 |
| 75,0 | 45.656 | Gumbel Momentos | 64.591 |
| 79,5 | 56.084 | Gumbel Fatores | 74.332 |
| 82,0 | 61.889 | Exponencial | 75.962 |
| 83,0 | 55.000 | Valor ajustado | 75.200 |
| 85,5 | 51.401 | Gumbel Momentos | 71.383 |
| 90,0 | 50.150 | Gumbel Momentos | 63.316 |
| 95,0 | 47.521 | Gumbel Momentos | 53.608 |
| 100,0 | 46.221 | Gumbel Momentos | 49.814 |
| 107,5 | 46.477 | Gumbel Momentos | 50.478 |
| 120,0 | 45.150 | Gumbel Momentos | 53.152 |
| 135,0 | 38.993 | Gumbel Momentos | 45.522 |
| 150,0 | 30.727 | Gumbel Momentos | 35.307 |
| 165,0 | 19.391 | Gumbel Momentos | 23.352 |
| 180,0 | 12.413 | Gumbel Momentos | 13.723 |
| 195,0 | 8.461 | Gumbel Momentos |  |

*ajustado a partir das declividades dos trechos antecedente e posterior, extraídas do hidrograma da cheia de 50  anos.

Tabela 15 - Hidrogramas - Viabilidade e Complementação da viabilidade - Cheia com período de retorno de  50 anos

| Tempo em dias | Complementação da viabilidade | Viabilidade |
| --- | --- | --- |
|  | Vazão m3/s | Distribuição de Probabilidade | Vazão m3/s |
| 0,0 | 13.293 | Normal | 13.603 |
| 15,0 | 16.880 | Normal | 18.070 |
| 30,0 | 19.683 | Normal | 20.622 |
| 45,0 | 17.390 | Normal | 20.099 |
| 57,5 | 26.673 | Log Normal | 28.448 |
| 65,0 | 28.443 | Gumbel Momentos | 33.270 |
| 70,0 | 30.336 | Gumbel Momentos | 37.570 |
| 75,0 | 30.521 | Gumbel Momentos | 41.521 |
| 79,5 | 35.531 | Gumbel Fatores | 44.121 |
| 82,0 | 37.060 | Exponencial | 44.597 |
| 83,0 | 36.000 | Valor ajustado | 44.363 |
| 85,5 | 33.002 | Log Pearson | 43.757 |
| 90,0 | 32.154 | Log Pearson | 41.605 |
| 95,0 | 30.402 | Exponencial | 37.968 |
| 100,0 | 29.294 | Gumbel Fatores | 35.776 |
| 107,5 | 28.512 | Gumbel Momentos | 33.990 |
| 120,0 | 26.628 | Gumbel Momentos | 30.814 |
| 135,0 | 22.123 | Gumbel Momentos | 23.415 |
| 150,0 | 16.715 | Gumbel Momentos | 17.268 |
| 165,0 | 10.581 | Gumbel Momentos | 11.210 |
| 180,0 | 6.913 | Gumbel Momentos | 7.012 |
| 195,0 | 4.782 | Gumbel Momentos |  |

Figura 5 - Hidrograma da cheia decamilenar

Figura 6 - Hidrograma da cheia de 50 anos

# Conclusão

Os estudos estatísticos de cheias desenvolvidos em 1982, notadamente influenciados pela reduzida série de vazões máximas diárias então disponível – a qual poderia estimar os parâmetros estatísticos com desvios significativos em relação à população – e pela recente ocorrência da maior cheia registrada na bacia vizinha, durante a fase de construção da UHE Tucuruí, optaram por adotar metodologia conservadora que implicou em desprezar a descarga efetivamente medida em Altamira e substituí-la, na série de vazões, por um valor resultante de transposição do evento ocorrido em 1980, na bacia do rio Tocantins, para a bacia do rio Xingu.

O valor transposto de 49.412 m3/s para a vazão de 1980 é bastante elevado e não levou em consideração o período de recorrência associado. Conforme citado nas conclusões do documento original - referência 1, “as observações”(...) “fundamentaram-se nas análises elaboradas sobre os dados disponíveis para Altamira no curto período de 13 anos de registros fluviométricos, estando sujeitas a eventuais críticas futuras”.

Nos presentes estudos, foram considerados 5 cenários alternativos, dentre eles, a atualização dos estudos originais. Esta alternativa resultou em um valor de 58.701 m3/s para o pico da cheia decamilenar, considerando a mesma distribuição adotada à época – log-normal.

Atualmente, face à série de 32 anos disponível, os parâmetros estatísticos retirados da amostra, isto é, a média e o desvio padrão, são valores menos sujeitos a variações.

Distribuições recomendadas pelo guia da Eletrobrás que se utilizam apenas destas estatísticas para serem definidas, como as distribuições Exponencial e de Gumbel, indicaram vazões maiores do que os 58.701 m3/s.

Após as análises procedidas – ver item 5 do presente RI – selecionou-se a distribuição Exponencial do cenário 5 que conduz a valores de 37.060 m3/s e 61.889 m3/s para o pico das cheias associadas a 50 e 10.000 anos de recorrência, respectivamente.

Foi, ainda, atualizada a forma do hidrograma das cheias citadas.

REFERÊNCIAS

- Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. - CNEC, IHX-10V-3015-RE - Estatística de Cheias do Baixo Curso do Rio Xingu, Brasília, Julho de 1982.

- Ministério das Minas e Energia - MME, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. – CNEC, Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, Volume 2, Estudos Hidrometeorológicos, Janeiro de 1980.

- UHE TUCURUÍ – MARCAS EXCEPCIONAIS DE CHEIAS NA BACIA DO TOCANTINS – TUC-10-3607-RE. Rio de Janeiro,  Setembro de 1980.

- Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. – CNEC, IHX-10V-3012-RE - Estudos Xingu, Revisão da Série de Vazões Mensais do Rio Xingu em Altamira, São Paulo, Novembro de 1981.

- UHE DE TUCURUÍ – RELATÓRIO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS DE TUCURUÍ – TUC-10-15.495-RE, Julho de 1984.

- Ministério das Minas e Energia – MME, Centrais Elétricas Brasileiras SA – Eletrobrás – Guia para Cálculo de Cheia de Projeto de Vertedores – Março de 1987.

- UHE KARARAÔ - Projeto Básico - Rio Xingu em Altamira - Estudo da curva de descarga - KAR-10B-1005-NT - Relatório Preliminar, Julho de 1988.

- Ministério das Minas e Energia - MME, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. – CNEC, Aproveitamento Hidrelétrico de Kararaô – Estudo de Viabilidade – Relatório Final, Apêndice 2, Estudos Hidrometeorológicos, Janeiro de 1989.

- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. – CNEC - UHE KARARAÔ - Projeto Básico – Campanha Hidrométrica – Eixo Kararaô – Relatório de Atividades – 4o Trimestre de 1988 - KAR-10B-1011-RE - Relatório Preliminar, Fevereiro de 1989.

- UHE KARARAÔ - Projeto Básico - Rio Xingu em Altamira - Revisão e Complementação da Série de Vazões Mensais do Rio Xingu em Altamira no Período JAN/1931 a DEZ/1987 - BMT-B-10.04106-NT - Relatório Preliminar, Maio de 1989.

- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. – CNEC - UHE BELO MONTE - Projeto Básico – Campanha Hidrométrica – Eixo Belo Monte – Relatório de Atividades – 1o Quadrimestre de 1989 - KAR-10B-1011-RE - Relatório Preliminar, Junho de 1989.

- UHE BELO MONTE (Comp. da Viabilidade) – Relatório Interno RI-No.018/2000 – Série de vazões médias mensais, regularização e permanência de vazões, Novembro de 2000.

- UHE BELO MONTE (Comp. da Viabilidade) – Relatório Interno RI-No.021/2000 – Análise da curva-chave do rio Xingu em Altamira, Dezembro de 2000.

- WATER RESOURCES PUBLICATIONS – Frequency and Risk  Analyses in Hydrology – G. W. Kyte – Second Printing, 1978.

- WATER RESOURCES PUBLICATIONS – Probability and Statistics in Hydrology – Vujica Yevjevich, 1972.

ANEXO I

Vazões acumuladas das cheias anuais

| ANO | ENCHENTE | VAZANTE |
| --- | --- | --- |
|  | DIAS |
|  | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 1969 | 975.865 | 863.818 | 754.598 | 615.376 | 440.047 | 325.558 | 256.036 | 173.371 | 87.286 | 17.553 | 17.433 | 84.105 | 162.870 | 239.249 | 313.970 | 457.324 | 644.912 | 826.310 | 936.729 | 984.500 | 1.015.325 | 1.038.519 |
| 1970 | 815.439 | 786.382 | 732.413 | 619.840 | 477.948 | 372.776 | 292.810 | 198.492 | 100.268 | 20.198 | 20.078 | 99.847 | 194.946 | 278.154 | 345.988 | 469.155 | 730.489 | 937.592 | 1.050.741 | 1.118.435 | 1.162.833 | 1.192.571 |
| 1971 | 816.437 | 746.383 | 657.942 | 528.562 | 380.215 | 284.155 | 221.664 | 151.576 | 77.626 | 15.633 | 15.573 | 75.445 | 145.793 | 214.581 | 278.291 | 391.046 | 507.703 | 602.435 | 669.239 | 710.798 | 738.164 | 758.419 |
| 1972 | 1.382.829 | 1.221.087 | 1.008.567 | 755.712 | 512.997 | 357.146 | 275.381 | 186.472 | 94.859 | 19.116 | 18.996 | 93.056 | 176.442 | 251.085 | 317.953 | 419.650 | 520.774 | 590.027 | 639.052 | 669.296 | 690.791 | 708.129 |
| 1973 | 1.163.694 | 1.076.954 | 970.460 | 788.632 | 563.283 | 401.252 | 309.458 | 212.976 | 109.343 | 22.121 | 22.061 | 108.562 | 210.693 | 303.328 | 393.619 | 554.598 | 723.771 | 818.140 | 891.977 | 940.541 | 983.393 | 1.015.009 |
| 1974 | 1.485.949 | 1.388.977 | 1.227.847 | 999.014 | 737.154 | 540.885 | 425.331 | 292.617 | 149.120 | 30.160 | 29.880 | 146.730 | 283.744 | 411.990 | 540.145 | 813.027 | 1.221.763 | 1.533.357 | 1.744.120 | 1.862.520 | 1.930.260 | 1.975.802 |
| 1975 | 1.496.670 | 1.367.949 | 1.149.204 | 895.508 | 613.455 | 406.609 | 307.543 | 211.242 | 112.957 | 22.969 | 22.907 | 111.513 | 215.447 | 319.862 | 424.397 | 618.261 | 839.344 | 988.993 | 1.079.269 | 1.142.384 | 1.191.104 | 1.223.906 |
| 1976 | 792.616 | 744.548 | 654.363 | 553.791 | 416.222 | 295.001 | 230.008 | 160.058 | 82.185 | 16.773 | 16.653 | 81.765 | 157.852 | 231.176 | 307.854 | 459.490 | 679.008 | 869.288 | 1.024.480 | 1.127.106 | 1.198.511 | 1.245.527 |
| 1977 | 1.612.618 | 1.362.563 | 1.102.740 | 814.257 | 556.897 | 383.105 | 298.760 | 207.928 | 106.879 | 21.520 | 21.340 | 104.295 | 203.120 | 295.995 | 380.702 | 510.954 | 655.533 | 761.572 | 826.331 | 869.355 | 898.899 | 920.197 |
| 1978 | 1.496.593 | 1.390.103 | 1.165.631 | 891.929 | 677.876 | 491.883 | 384.824 | 269.093 | 141.266 | 28.655 | 28.460 | 139.638 | 274.528 | 400.880 | 521.628 | 749.900 | 1.059.478 | 1.336.842 | 1.561.002 | 1.720.086 | 1.822.528 | 1.890.800 |
| 1979 | 1.163.961 | 1.101.107 | 995.038 | 864.129 | 667.127 | 473.502 | 365.662 | 248.382 | 125.143 | 25.156 | 25.065 | 123.768 | 245.858 | 368.204 | 487.557 | 699.700 | 950.434 | 1.148.270 | 1.310.558 | 1.416.723 | 1.485.523 | 1.532.378 |
| 1980 | 1.311.029 | 1.250.334 | 1.155.978 | 978.150 | 785.738 | 587.543 | 461.265 | 318.400 | 161.370 | 32.330 | 32.260 | 160.530 | 312.940 | 451.567 | 576.096 | 790.946 | 1.061.300 | 1.241.218 | 1.352.444 | 1.426.181 | 1.476.859 | 1.514.560 |
| 1981 | 1.266.909 | 1.094.083 | 855.356 | 633.570 | 461.792 | 335.593 | 258.381 | 176.496 | 88.789 | 17.794 | 17.734 | 86.686 | 168.271 | 246.443 | 314.950 | 421.076 | 530.592 | 601.871 | 652.114 | 688.274 | 715.573 | 737.738 |
| 1982 | 1.434.346 | 1.347.968 | 1.252.779 | 1.091.512 | 805.949 | 572.182 | 443.307 | 303.145 | 154.790 | 31.210 | 30.860 | 150.450 | 291.005 | 420.523 | 538.739 | 755.441 | 1.079.203 | 1.395.873 | 1.644.978 | 1.799.058 | 1.895.350 | 1.961.940 |
| 1983 | 666.083 | 629.857 | 589.235 | 512.390 | 411.685 | 329.919 | 265.001 | 184.789 | 94.799 | 19.056 | 18.936 | 92.575 | 178.121 | 259.646 | 339.251 | 502.241 | 764.407 | 1.018.923 | 1.173.185 | 1.270.423 | 1.337.268 | 1.389.674 |
| 1984 | 1.217.863 | 1.099.213 | 945.863 | 766.658 | 552.137 | 397.048 | 311.682 | 216.462 | 110.906 | 22.422 | 22.361 | 110.906 | 220.910 | 331.875 | 436.530 | 610.390 | 777.457 | 880.202 | 943.312 | 986.237 | 1.017.083 | 1.039.642 |
| 1985 | 1.518.582 | 1.449.253 | 1.334.404 | 1.076.372 | 738.528 | 498.220 | 378.361 | 258.006 | 130.343 | 26.338 | 26.210 | 126.217 | 245.759 | 362.400 | 473.552 | 694.883 | 1.052.183 | 1.424.923 | 1.700.162 | 1.844.645 | 1.937.925 | 2.001.432 |
| 1986 | 1.750.639 | 1.496.884 | 1.258.843 | 988.870 | 680.194 | 460.607 | 344.082 | 227.123 | 113.858 | 23.718 | 23.592 | 116.769 | 229.069 | 330.238 | 425.457 | 602.133 | 850.149 | 1.024.401 | 1.140.062 | 1.213.580 | 1.268.532 | 1.310.108 |
| 1987 | 837.915 | 768.747 | 659.987 | 548.825 | 439.764 | 324.204 | 259.977 | 187.497 | 99.847 | 20.198 | 19.957 | 97.684 | 193.203 | 284.336 | 376.190 | 566.508 | 793.675 | 969.130 | 1.080.627 | 1.153.387 | 1.204.909 | 1.241.280 |
| 1988 | 1.234.686 | 1.122.778 | 986.948 | 840.864 | 617.954 | 425.111 | 320.156 | 216.102 | 108.982 | 21.881 | 21.760 | 107.119 | 210.152 | 310.359 | 410.687 | 614.528 | 879.078 | 1.043.832 | 1.156.464 | 1.232.444 | 1.282.932 | 1.317.469 |
| 1989 | 1.505.672 | 1.331.873 | 1.152.879 | 909.838 | 651.882 | 462.164 | 355.045 | 243.104 | 123.623 | 24.792 | 24.610 | 122.858 | 240.508 | 353.106 | 460.045 | 677.349 | 942.068 | 1.113.567 | 1.227.309 | 1.304.068 | 1.362.388 | 1.402.108 |
| 1990 | 1.469.145 | 1.285.744 | 1.010.542 | 742.366 | 549.470 | 422.020 | 338.026 | 235.114 | 120.493 | 24.354 | 24.290 | 119.228 | 229.416 | 329.864 | 430.252 | 627.662 | 882.931 | 1.080.984 | 1.221.669 | 1.326.739 | 1.393.912 | 1.441.229 |
| 1991 | 1.415.790 | 1.294.007 | 1.076.363 | 829.028 | 603.550 | 431.735 | 337.237 | 237.870 | 126.679 | 25.742 | 25.705 | 125.810 | 242.969 | 353.153 | 457.327 | 652.995 | 920.747 | 1.117.772 | 1.239.237 | 1.314.962 | 1.366.423 | 1.402.638 |
| 1992 | 1.330.332 | 1.218.801 | 1.049.076 | 811.273 | 530.060 | 371.623 | 285.358 | 194.345 | 99.246 | 19.957 | 19.837 | 99.186 | 196.449 | 288.303 | 373.969 | 514.858 | 662.273 | 757.599 | 820.686 | 863.824 | 896.018 | 920.939 |
| 1993 | 929.500 | 842.159 | 718.647 | 578.030 | 442.558 | 349.381 | 283.862 | 200.235 | 103.333 | 20.799 | 20.739 | 102.792 | 201.918 | 295.755 | 385.866 | 556.297 | 801.778 | 998.723 | 1.165.178 | 1.279.121 | 1.348.983 | 1.396.544 |
| 1994 | 1.416.060 | 1.332.850 | 1.170.188 | 945.349 | 684.065 | 468.684 | 359.101 | 243.941 | 124.651 | 25.156 | 24.974 | 123.192 | 238.360 | 349.085 | 458.668 | 682.353 | 1.011.869 | 1.243.133 | 1.399.547 | 1.507.197 | 1.596.412 | 1.663.915 |
| 1995 | 1.794.287 | 1.559.468 | 1.244.721 | 938.389 | 642.153 | 446.425 | 340.809 | 232.307 | 117.393 | 23.592 | 23.403 | 114.548 | 224.613 | 329.508 | 433.382 | 631.874 | 862.079 | 992.993 | 1.074.111 | 1.128.416 | 1.166.866 | 1.195.247 |
| 1996 | 1.390.817 | 1.215.539 | 1.020.921 | 808.405 | 537.765 | 365.168 | 288.552 | 206.065 | 104.114 | 20.919 | 20.859 | 103.934 | 205.644 | 303.568 | 392.058 | 516.938 | 648.030 | 729.222 | 783.415 | 822.050 | 851.733 | 873.673 |
| 1997 | 1.432.751 | 1.287.707 | 1.057.306 | 840.996 | 636.649 | 456.425 | 349.005 | 234.949 | 119.670 | 24.162 | 24.034 | 117.032 | 227.577 | 331.270 | 432.199 | 627.326 | 829.115 | 940.027 | 1.012.546 | 1.063.230 | 1.099.330 | 1.126.363 |
| 1998 | 606.336 | 554.464 | 489.960 | 403.287 | 315.014 | 228.978 | 176.145 | 119.844 | 61.962 | 12.627 | 12.576 | 62.115 | 118.722 | 166.761 | 206.876 | 277.664 | 384.277 | 469.849 | 518.787 | 551.097 | 574.097 | 592.473 |
| 1999 | 838.817 | 760.018 | 637.329 | 517.628 | 397.763 | 299.693 | 233.028 | 160.776 | 82.305 | 16.533 | 16.413 | 81.285 | 156.140 | 221.404 | 279.796 | 379.414 | 538.660 | 717.202 | 835.010 | 899.485 | 942.266 | 970.690 |
| 2000 | 1.424.317 | 1.310.690 | 1.118.416 | 914.444 | 647.885 | 453.058 | 353.993 | 246.092 | 129.151 | 26.274 | 26.210 | 130.602 | 258.362 | 376.462 | 486.767 | 677.807 | 931.733 | 1.109.309 | 1.219.419 | 1.287.926 | 1.336.147 | 1.376.925 |
| Média | 1.249.830 | 1.134.447 | 975.142 | 781.344 | 567.993 | 406.802 | 315.933 | 217.340 | 111.351 | 23.414 | 22.368 | 110.008 | 214.419 | 312.817 | 406.274 | 578.868 | 804.275 | 977.612 | 1.096.680 | 1.172.628 | 1.224.636 | 1.261.808 |
| Desvio Padrão | 317.051 | 276.152 | 230.443 | 181.056 | 125.584 | 84.397 | 64.599 | 44.129 | 22.570 | 4.686 | 4.528 | 22.364 | 44.095 | 64.768 | 85.208 | 128.596 | 195.694 | 256.810 | 307.573 | 339.488 | 359.416 | 372.743 |
| Assimetria | -0,498 | -0,607 | -0,521 | -0,311 | -0,043 | 0,166 | 0,227 | 0,224 | 0,192 | 0,020 | 0,165 | 0,165 | 0,090 | -0,026 | -0,156 | -0,255 | -0,079 | 0,149 | 0,306 | 0,347 | 0,353 | 0,356 |

ANEXO II

Hidrogramas da cheia decamilenar

Viabilidade, Complementação da viabilidade e Log Normal atualizada.

ANEXO III

ANEXO IV

# Text boxes

Belo Horizonte (TCL)

Ad=290.570 km2

Q=  32.700 m3/s

Pedra do Ó (PO2)

Ad=119.484 km2

Q=  16.062 m3/s

Pedra do Ó (PO)

Ad=119.484 km2

Q=  16.344 m3/s

Porto Nacional (POR)

Ad=175.359 km2

Q=  22.600 m3/s

Pedra do Ó (PO1)

Ad=119.484 km2

Q=  16.627 m3/s

Altamira (ATM)

Q=  49.412 m3/s

Xambioá (XAM)

Ad=364.496 km2

Q=  33.100 m3/s

Conceição do Araguaia (CON)

Ad=320.290 km2

Q=  29.700 m3/s

Belo Horizonte (BH1)

Ad=283.359 km2

Q=  26.927 m3/s

Belo Horizonte (BH2)

Ad=283.359 km2

Q=  27.061 m3/s

Belo Horizonte (BH)

Ad=283.359 km2

Q=  26.994 m3/s