COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

BEL-V-10-108-0016-RE

Novembro – 2001

| ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Relatório Técnico | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-10-108-0016-RE |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA MAI/01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO BEL-V-10-108-0016-RE

|  | NOVEMBRO-2001 |
| --- | --- |

# SUMÁRIO

1.	Introdução	3

2.	Metodologia.	3

2.1.	considerações iniciais	3

2.2.	Avaliação da precipitação e evaporação	3

2.3.	condições iniciais para simulação	5

2.4.	curva cota-área-volume	6

2.5.	avaliação das probabilidades de enchimento do reservatório mês a mês	9

3.	Resultados	9

4.	Conclusão	12

5.	Referência	13

# FIGURAS

Figura 1 - Curva Cota-Área-Volume	8

Figura 2 - Tempos de enchimento - Outubro a Julho - Qdef 300 m3/s	11

Figura 3 -  Tempos de enchimento - Outubro a Julho - Qdef 500 m3/s	12

# TABELAS

Tabela 1 - Precipitação em Altamira e Evaporação	4

Tabela 2 - Vazões médias diárias em Altamira	4

Tabela 3 - Influência da  Precipitação e Evaporação no Balanço hídrico	5

Tabela 4 - Vazões e níveis em Altamira e C. V. I : permanência de 97,5%	6

Tabela 5 - Pontos notáveis da curva cota-área-volume	7

Tabela 6 - Tempo de enchimento para probabilidades de 10%, 50% e 99%	10

Tabela 7 - Tempos de enchimento em dias para Qdef de até 700 m3/s.	12

# ANEXOS

ANEXO I - TEMPO DE ENCHIMENTO EM DIAS - INÍCIO DO ENCHIMENTO NO 1o DIA DO MÊS - VAZÕES DEFLUENTES DE 300, 500 E 700 m3s	14

ANEXO II - GRÁFICOS DO TEMPO DE ENCHIMENTO PARA PROBABILIDADES DE 10%, 50%, 90% E 99%.	18

# Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar uma avaliação probabilística para o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte até a cota 97,00 m considerando o fechamento para vários meses no ano.

Valores de 300 m3/s,  500 m3/s e 700 m3/s foram simulados para vazão de jusante durante o enchimento do reservatório.

# Metodologia.

## considerações iniciais

A metodologia adotada na avaliação do tempo necessário para o nível do reservatório da UHE Belo Monte atingir a cota meta (NA máximo normal igual a 97,00 m), consistiu na simulação, ao longo de um intervalo de até 90 dias, do enchimento do reservatório, tendo por base a série de vazões médias diárias afluentes ao local no período de 1969 a 2000, fixado o primeiro dia de cada  mês para o início do enchimento.

Foi utilizada a série de vazões médias diárias no posto fluviométrico de Altamira para simulação do enchimento visto que este posto controla quase 100% da afluência ao reservatório (representa 99,75% da área de drenagem até o reservatório ). Esta série consta da referência 2.

Os volumes afluentes obtidos a partir das vazões médias diárias foram acumulados mediante o balanço hídrico com discretização diária desconsiderando-se as drenagens subsuperficiais e subterrâneas bem como as parcelas devidas à precipitação direta sobre o reservatório e à evaporação de sua superfície líquida. Portanto, no balanço hídrico representado pela equação :

onde: 		VAi 		é o volume acumulado de i dias consecutivos;

VAi-1		é o volume acumulado de i-1 dias consecutivos;

Vafi		é o volume afluente ao reservatório no dia i;

Pi		é o total mensal de chuva sobre o lago no dia i;

Ei		é a evaporação real do lago no dia i;

Vdef		é o volume defluente;

é a área do lago correspondente ao volume que já estava armazenado, mais a metade do volume afluente ao reservatório.

Desconsiderou-se as parcelas devida à precipitação e à evaporação cuja avaliação está apresentada no item 2.2.

## Avaliação da precipitação e evaporação

O objetivo deste item é apresentar o efeito que tem os parâmetros de precipitação e evaporação no  balanço hídrico do reservatório da UHE Belo Monte e verificar a simplificação adotada no item 2.1 com respeito a estes parâmetros.

A Tabela 1 apresenta valores extraídos do documento citado na referência 3 de precipitação e evaporação, sendo o primeiro relativo ao período julho de 1968 a Dezembro 1984.  Os valores de evaporação sobre a área do reservatório foram tomados constantes para cada mês e tem origem nos dados utilizados nos Estudos da Cheia Máxima Provável do Complexo Hidrelétrico de Altamira.

Tabela 1 - Precipitação em Altamira e Evaporação

| Meses | Precipitação (mm/mês) Período Julho 1968 a Dezembro 1984 | Evaporação média mensal* (mm/mês) |
| --- | --- | --- |
|  | Média | Máxima | Mínima |  |
| Janeiro | 315,5 | 459,7 | 141,4 | 128,0 |
| Fevereiro | 337,3 | 554,4 | 195,8 | 112,0 |
| Março | 382,0 | 682,9 | 166,4 | 123,0 |
| Abril | 305,4 | 654,2 | 105,5 | 126,0 |
| Maio | 232,9 | 390,0 | 55,5 | 131,0 |
| Junho | 110,0 | 204,6 | 18,1 | 127,0 |
| Julho | 70,7 | 286,8 | 0,0 | 123,0 |
| Agosto | 40,6 | 92,5 | 10,8 | 138,0 |
| Setembro | 35,3 | 144,6 | 0,0 | 136,0 |
| Outubro | 50,4 | 183,7 | 0,0 | 146,0 |
| Novembro | 83,8 | 246,9 | 0,5 | 142,0 |
| Dezembro | 154,3 | 287,5 | 49,5 | 143,0 |
| *Fonte: Estudos da Cheia Máxima Provável do Complexo Hidrelétrico de Altamira. |

Na Tabela 2 são apresentadas vazões médias mensais em Altamira, características do mesmo período de observação das precipitações, compiladas a partir de tabelas constantes do documento citado na referência 2.

Tabela 2 - Vazões médias mensais em Altamira

| meses | Vazões m3/s (Período Julho de 1968 a Dezembro de 1984). |
| --- | --- |
|  | Média Mensal | Máxima Diária | Mínima Diária |
| Janeiro | 7.490 | 19.116 | 1.588 |
| Fevereiro | 13.435 | 28.005 | 5.085 |
| Março | 18.648 | 32.330 | 8.864 |
| Abril | 18.643 | 30.160 | 10.230 |
| Maio | 14.760 | 28.330 | 4.863 |
| Junho | 6.740 | 19.597 | 2.466 |
| Julho | 2.916 | 7.004 | 1.261 |
| Agosto | 1.552 | 3.080 | 632 |
| Setembro | 1.046 | 1.691 | 441 |
| Outubro | 1.083 | 2.930 | 422 |
| Novembro | 1.862 | 4.428 | 460 |
| Dezembro | 3.639 | 8.075 | 736 |

Partindo-se da área do reservatório igual a 398 km2 correspondente à cota 97,00 m (ver Tabela 5), estimou-se a parcela do balanço hídrico devida à precipitação e evaporação, a partir dos dados apresentados na Tabela 1.

A Tabela 3 apresenta a porcentagem em valores absolutos,  do efeito da precipitação e da evaporação direta sobre o reservatório, em relação aos volumes afluentes, durante o período de um dia (m3/dia), calculados a partir dos valores de vazão média diária apresentados na Tabela 2.

Tabela 3 - Influência da  Precipitação e Evaporação no Balanço hídrico

| meses | % em valor absoluto da parcela do balanço hídrico devida à precipitação e evaporação direta sobre o reservatório sobre as vazões afluentes médias diárias. |
| --- | --- |
|  | Médias | Máximas | Mínimas |
| Janeiro | menor que 0,5% | menor que 0,5% | menor que 0,5% |
| Fevereiro | menor que 0,5% | menor que 0,5% | menor que 0,5% |
| Março | menor que 0,5% | menor que 0,5% | menor que 0,5% |
| Abril | menor que 0,5% | menor que 0,5% | menor que 0,5% |
| Maio | menor que 0,5% | menor que 0,5% | menor que 0,5% |
| Junho | menor que 0,5% | menor que 0,5% | 1 |
| Julho | menor que 0,5% | menor que 0,5% | 1 |
| Agosto | 1 | menor que 0,5% | 3 |
| Setembro | 1 | menor que 0,5% | 5 |
| Outubro | 1 | menor que 0,5% | 5 |
| Novembro | menor que 0,5% | menor que 0,5% | 5 |
| Dezembro | menor que 0,5% | menor que 0,5% | 2 |

Como simplificação supôs-se que a precipitação/evaporação de 1 dia equivale a 1 “n” avos dos valores mensais sendo “n” o número de dias do mês.

Verifica-se que a influência do efeito da parcela de precipitação e evaporação no balanço hídrico diário é desprezível em relação aos volumes afluentes do escoamento superficial tendo sido desconsiderada no presente estudo.

## condições iniciais para simulação

O nível d´água inicial adotado foi aquele com garantia de 97,5% do tempo extraído das curvas de permanência de vazões mês a mês. Procurou-se com isso reduzir as chances de que os níveis d´água inicial possam influenciar as  curvas de probabilidade.  Ao se adotar uma probabilidade alta, garante-se tempos de enchimento mais conservadores.

Para obtenção da cota inicial no reservatório foi utilizada uma correlação de níveis entre os postos fluviométricos de Cana Verde I e Altamira, apresentada na referência 1. Os níveis associados ao reservatório correspondem aos valores de Cana Verde I.

LRCanaVerdeI	Leitura de régua em Cana Verde I em cm.

LRAltamira	Leitura de régua em Altamira em cm.

O zero de régua para Altamira é de 90,41 m e de Cana Verde I é de 80,61 m.

Para cada dois meses consecutivos foram calculadas as médias das vazões com permanência de 97,5% para obter o valor do primeiro dia do mês. Em seguida as cotas no reservatório foram obtidas pela curva-chave de Altamira e pela função de correlação de níveis entre este posto e Cana Verde I.

A Tabela 4 resume os valores utilizados. Nessa tabela a segunda coluna refere-se aos valores da coluna 1 - Meses, enquanto que as demais referem-se aos valores da última .

Tabela 4 - Vazões e níveis em Altamira e C. V. I : permanência de 97,5%

| Meses | Altamira | Altamira | Canaverde I | Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vazões (Permanência: 97,5%) | Média das vazões (Permanência: 97,5%) | Cotas | Cotas |  |
|  | (m3/s) | (m3/s) | (m) | (m) |  |
| Janeiro | 3.814 | 2.866 | 93,80 | 83,95 | Dez-Jan |
| Fevereiro | 6.971 | 5.393 | 94,54 | 84,76 | Jan-Fev |
| Março | 10.525 | 8.748 | 95,31 | 85,60 | Fev-Mar |
| Abril | 11.154 | 10.839 | 95,73 | 86,07 | Mar-Abr |
| Maio | 8.016 | 9.585 | 95,48 | 85,80 | Abr-Mai |
| Junho | 3.793 | 5.905 | 94,66 | 84,90 | Mai-Jun |
| Julho | 1.911 | 2.852 | 93,79 | 83,94 | Jun-Jul |
| Agosto | 1.120 | 1.516 | 93,23 | 83,33 | Jul-Ago |
| Setembro | 599 | 860 | 92,84 | 82,89 | Ago-Set |
| Outubro | 635 | 617 | 92,66 | 82,69 | Set-Out |
| Novembro | 991 | 813 | 92,80 | 82,85 | Out-Nov |
| Dezembro | 1.918 | 1.455 | 93,20 | 83,29 | Nov-Dez |

A elevação a ser atingida é a cota 97,00 m.

## curva cota-área-volume

Foi utilizada a curva cota-área-volume apresentada na Figura 1. As equações correspondentes são:

onde,

EL	é a elevação do reservatório em metros

V	é o volume do reservatório em km3

A	é a área do reservatório em km2

A Tabela 5 apresenta os pontos notáveis da curva Cota-Área-Volume.

Tabela 5 - Pontos notáveis da curva cota-área-volume

| Elevação (m) | Área (km2) | Volume (km3) |
| --- | --- | --- |
| 60 | 4,6 | 0,03 |
| 70 | 18,3 | 0,13 |
| 80 | 46 | 0,44 |
| 90 | 241 | 1,64 |
| 97 | 398 | 3,77 |
| 100 | 563 | 5,19 |

Figura 1 - Curva Cota-Área-Volume

## avaliação das probabilidades de enchimento do reservatório mês a mês

Partindo dos níveis d´água  conforme descrito no item 2.4, e utilizando-se a equação do balanço hídrico indicada no item 2.1, abstraindo a precipitação e a evaporação, calculou-se para cada um dos 32 anos o tempo necessário para enchimento do reservatório para cotas inteiras até a cota 97,00 m.

A Título de exemplo, para o mês de Janeiro, partindo-se das cota 83,95m (Tabela 4),  simulou-se o enchimento até as cotas 84,00, 85,00, 86,00, 87,00, 88,00, 89,00 90,00, 91,00, 92,00, 93,00, 94,00, 95,00, 96,00 e 97,00.

Então para cada mês, e para cada cota formou-se um conjunto de 32 valores de tempos de enchimento, correspondente às simulações dos 32 anos de dados. A essas séries, para cada cota foram adotadas distribuições do tipo Log-Normal.

De posse das distribuições de probabilidade, para cada cota fixa-se um valor de probabilidade desejada e obtem-se pares de valores de tempo de enchimento e cota alcançada criando-se assim uma curva de probabilidade de enchimento.

Foram utilizadas as probabilidades de 1%, 5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 97,5% e 99%.

O enchimento foi simulado para cada um dos anos de 1969 até 2000 iniciando no primeiro dia útil de cada mês. Casos em que o enchimento, sobrepujou 90 dias, durante pelo menos um ano, não foram utilizados para efeito do estudo probabilístico sendo descartada a análise para o mês. Por este critério os meses de Julho, Agosto e Setembro foram excluídos, sendo que o primeiro  foi excluído apenas quando a vazão de jusante igualou 700 m3/s.

# Resultados

No Anexo I são apresentadas as tabelas de enchimento para os meses de Janeiro a Dezembro, excluindo os meses de Julho, Agosto e Setembro que não se enquadraram no critério explicado no item 2.5. As Tabelas são para vazões liberadas para jusante de 300 m3/s, 500 m3/s e 700 m3/s e probabilidades de 10%, 25%, 50%, 75%, 90% 95% e 99%. No Anexo II constam gráficos para as probabilidades de 10%, 50%, 90% e 99%.

Caso necessário valores intermediários podem ser interpolados entre as tabelas.

Nas Figuras 2 , 3 e Tabela 6 apresenta-se um resumo dos principais resultados.

Tabela 6 - Tempo de enchimento para probabilidades de 10%, 50% e 99%

| Mês de fechamento | Níveis de garantia (%) | Vazão defluente (m3/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 500 | 700 |
| Janeiro | 10 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
|  | 50 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
|  | 99 | 19,4 | 20,7 | 22,2 |
| Fevereiro | 10 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | 50 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
|  | 99 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
| Março | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | 50 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
|  | 99 | 4,7 | 4,8 | 5,0 |
| Abril | 10 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 50 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | 99 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| Maio | 10 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 50 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
|  | 99 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| Junho | 10 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 50 | 3,8 | 3,9 | 4,1 |
|  | 99 | 11,6 | 12,3 | 13,1 |
| Julho | 10 | 6,5 | 6,7 | Não simulado |
|  | 50 | 11,2 | 12,2 | Não simulado |
|  | 99 | 29,6 | 36,6 | Não simulado |
| Agosto | 10 | Não simulado | Não simulado | Não simulado |
|  | 50 | Não simulado | Não simulado | Não simulado |
|  | 99 | Não simulado | Não simulado | Não simulado |
| Setembro | 10 | Não simulado | Não simulado | Não simulado |
|  | 50 | Não simulado | Não simulado | Não simulado |
|  | 99 | Não simulado | Não simulado | Não simulado |
| Outubro | 10 | 15,6 | 16,8 | 18,2 |
|  | 50 | 24,9 | 27,5 | 30,3 |
|  | 99 | 58,2 | 66,9 | 76,3 |
| Novembro | 10 | 15,7 | 17,0 | 18,5 |
|  | 50 | 24,6 | 26,8 | 29,0 |
|  | 99 | 55,4 | 60,8 | 65,6 |
| Dezembro | 10 | 8,7 | 9,1 | 9,5 |
|  | 50 | 13,8 | 14,7 | 15,8 |
|  | 99 | 31,9 | 35,7 | 40,0 |

Verifica-se que, para a faixa de vazões liberadas a jusante estudada, pouca influência esta exerceu nos prazos de enchimento, principalmente nos meses de cheia.

Para o período de Dezembro a Julho, o enchimento do reservatório, para um nível de probabilidade de 99% é inferior a 36 dias quando a vazão de jusante é de 300 m3/s e 32 quando a mesma passa para 500 m3/s.

Caso o período fique concentrado nos meses de Janeiro a Junho o enchimento é garantido para uma probabilidade de 99% de que será inferior a 20 e 21 dias respectivamente para 300 m3/s e 500 m3/s de vazão defluente.

Sendo Janeiro o mês mais provável para o enchimento do reservatório este se dará num prazo inferior a 23 dias para vazões de jusante inferiores a 700 m3/s.

Ainda, caso o enchimento se dê a partir do dia 15 de janeiro, para garantia de 99% este pode ser estimado, após interpolação dos valores da Tabela 6,  menor ou igual a 15 dias considerando vazões liberadas a jusante de até 700 m3/s.

Figura 2 - Tempos de enchimento - Outubro a Julho - Qdef 300 m3/s

Figura 3 -  Tempos de enchimento - Outubro a Julho - Qdef 500 m3/s

# Conclusão

Devido aos significativos volumes afluentes ao reservatório e seu pequeno volume de acumulação relativo à bacia drenada, o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte se dará em um curto período de tempo.

Resumindo os valores apresentados neste relatório apresenta-se a seguinte Tabela para o período de Dezembro a Maio, considerando-se vazões defluentes durante o enchimento de até 700 m3/s.

Tabela 7 - Tempos de enchimento em dias para Qdef de até 700 m3/s.

| Nivel de Garantia (%) | 10 | 50 | 99 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dezembro | 10 | 17 | 40 |
| Janeiro | 4 | 7 | 23 |
| Fevereiro | 3 | 4 | 8 |
| Março, Abril e Maio | 3 | 5 | 14 |

Valores específicos para outros meses podem ser extraídos das tabelas do Anexo I ou dos Gráficos no Anexo II.

# Referência

- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte - UHE Belo Monte - Complementação da Viabilidade - Definição da Curva-chave de jusante das estruturas - RI no 32 - Maio de 2001.

- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte - UHE Belo Monte - Complementação da Viabilidade - Curva-chave do rio Xingu em Altamira - Relatório Interno - RI no 40 - Dezembro de 2001.

- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. – CNEC - ESTUDOS XINGU - Estudos de Viabilidade - UHE Babaquara – Avaliação Probabilística do Tempo de Enchimento do Reservatório - IHX-10V-3085-NT - Outubro de 1987.

ANEXO I - TEMPO DE ENCHIMENTO EM DIAS - INÍCIO DO ENCHIMENTO NO 1o DIA DO MÊS - VAZÕES DEFLUENTES DE 300, 500 E 700 m3s

ANEXO II - GRÁFICOS DO TEMPO DE ENCHIMENTO PARA PROBABILIDADES DE 10%, 50%, 90% E 99%.

# Text boxes

Figura 1 - Curva Cota-Área-Volume