## SR-651
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-651 |  |  |  |  | ø FURO: | H e N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 19 | 22 | 3 | 0.9 | 20.33 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2.12 | 0.7 | 0.0008391 | 2.2192 | 0.32 | 3.296e-05 | N | K3 | 0.000103
| 19 | 22 | 3 | 0.9 | 20.33 | 2 | 2.5 | 5.8 | 2.12 | 1.93 | 0.0054493 | 4.6146 | 0.42 | 4.326e-05
| 19 | 22 | 3 | 0.9 | 20.33 | 3 | 5 | 46.42 | 2.12 | 15.47 | 0.003613 | 7.1164 | 2.17 | 0.0002244
| 19 | 22 | 3 | 0.9 | 20.33 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.12 | 5.83 | 0.041648 | 4.5784 | 1.27 | 0.00013081
| 19 | 22 | 3 | 0.9 | 20.33 | 5 | 0.1 | 6 | 2.12 | 2 | 0.0058004 | 2.2142 | 0.9 | 9.27e-05
2 | 21 | 22 | 1 | 0.9 | 19.84 | 1 | 0.1 | 1 | 2.07 | 1 | 0.000224 | 2.1698 | 0.46 | 3.4086e-05 | N | K2 | 7.41e-05
SUB-TRECHO | 21 | 22 | 1 | 0.9 | 19.84 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.07 | 2.4 | 0.0011232 | 4.6689 | 0.51 | 3.7791e-05
| 21 | 22 | 1 | 0.9 | 19.84 | 3 | 5.2 | 4.4 | 2.07 | 4.4 | 0.0034295 | 7.2666 | 0.61 | 4.5201e-05
| 21 | 22 | 1 | 0.9 | 19.84 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.07 | 2.2 | 0.00095687 | 4.669 | 0.47 | 3.4827e-05
| 21 | 22 | 1 | 0.9 | 19.84 | 5 | 0.1 | 1 | 2.07 | 1 | 0.000224 | 2.1698 | 0.46 | 3.4086e-05
3 | 22 | 25 | 3 | 0.9 | 19.84 | 1 | 0.1 | 0.62 | 2.07 | 0.21 | 0.00010117 | 2.1699 | 0.1 | 1.03e-05 | N | K1 | 0.000103
| 22 | 25 | 3 | 0.9 | 19.84 | 2 | 2.9 | 1.391 | 2.07 | 0.46 | 0.00044807 | 4.9696 | 0.09 | 9.27e-06
| 22 | 25 | 3 | 0.9 | 19.84 | 3 | 5.8 | 1.49 | 2.07 | 0.5 | 0.00050855 | 7.8695 | 0.06 | 6.18e-06
| 22 | 25 | 3 | 0.9 | 19.84 | 4 |  |  | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
| 22 | 25 | 3 | 0.9 | 19.84 | 5 |  |  | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
4 | 25 | 28 | 3 | 0.9 | 20.22 | 1 | 0.1 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 25 | 28 | 3 | 0.9 | 20.22 | 2 | 3.3 | 0.345 | 2.11 | 0.12 | 3.8601e-05 | 5.41 | 0.02 | 2.06e-06
| 25 | 28 | 3 | 0.9 | 20.22 | 3 | 6.6 | 0.515 | 2.11 | 0.17 | 8.0726e-05 | 8.7099 | 0.02 | 2.06e-06
| 25 | 28 | 3 | 0.9 | 20.22 | 4 |  |  | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
| 25 | 28 | 3 | 0.9 | 20.22 | 5 |  |  | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-652
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-652 |  |  |  |  | ø FURO: | H |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 24.4 | 26.44 | 2 | 0.5 | 9.75 | 1 | 0.1 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | H | K2 | 8.5e-05
| 24.4 | 26.44 | 2 | 0.5 | 9.75 | 2 | 3.1 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
| 24.4 | 26.44 | 2 | 0.5 | 9.75 | 3 | 6.2 | 10.7 | 1.03 | 5.35 | 0.020371 | 7.2096 | 0.74 | 6.29e-05
| 24.4 | 26.44 | 2 | 0.5 | 9.75 | 4 | 3.1 | 4.7 | 1.03 | 2.35 | 0.0044775 | 4.1255 | 0.57 | 4.845e-05
| 24.4 | 26.44 | 2 | 0.5 | 9.75 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.03 | 0.8 | 0.00061547 | 1.1294 | 0.71 | 6.035e-05
2 | 26.4 | 29.4 | 3 | 0.45 | 9.75 | 1 | 0.1 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | H | K2 | 9.74e-05
| 26.4 | 29.4 | 3 | 0.45 | 9.75 | 2 | 3.5 | 3 | 1.02 | 1 | 0.002144 | 4.5179 | 0.22 | 2.1428e-05
| 26.4 | 29.4 | 3 | 0.45 | 9.75 | 3 | 7 | 5.5 | 1.02 | 1.83 | 0.0065464 | 8.0135 | 0.23 | 2.2402e-05
| 26.4 | 29.4 | 3 | 0.45 | 9.75 | 4 | 3.5 | 3 | 1.02 | 1 | 0.002144 | 4.5179 | 0.22 | 2.1428e-05
| 26.4 | 29.4 | 3 | 0.45 | 9.75 | 5 | 0.1 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
3 | 29 | 32 | 3 | 0.55 | 9.7 | 1 | 0.1 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | H | K2 | 9.74e-05
| 29 | 32 | 3 | 0.55 | 9.7 | 2 | 3.8 | 1.55 | 1.03 | 0.52 | 0.00069595 | 4.8293 | 0.11 | 1.0714e-05
| 29 | 32 | 3 | 0.55 | 9.7 | 3 | 7.6 | 6.1 | 1.03 | 2.03 | 0.0086761 | 8.6213 | 0.24 | 2.3376e-05
| 29 | 32 | 3 | 0.55 | 9.7 | 4 |  |  | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
| 29 | 32 | 3 | 0.55 | 9.7 | 5 |  |  | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-653
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-653 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 33 | 36 | 3 | 1.1 | 20.16 | 1 | 0.1 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | N | K2 | 0.000103
| 33 | 36 | 3 | 1.1 | 20.16 | 2 | 4.3 | 5.8 | 2.13 | 1.93 | 0.0090652 | 6.4209 | 0.3 | 3.09e-05
| 33 | 36 | 3 | 1.1 | 20.16 | 3 | 8.6 | 10.5 | 2.13 | 3.5 | 0.027044 | 10.703 | 0.33 | 3.399e-05
| 33 | 36 | 3 | 1.1 | 20.16 | 4 | 4.3 | 5.7 | 2.13 | 1.9 | 0.0087795 | 6.4212 | 0.3 | 3.09e-05
| 33 | 36 | 3 | 1.1 | 20.16 | 5 | 0.1 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
2 | 36 | 39 | 3 | 1.1 | 20.4 | 1 | 0.1 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 36 | 39 | 3 | 1.1 | 20.4 | 2 | 4.7 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
| 36 | 39 | 3 | 1.1 | 20.4 | 3 | 9.4 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
| 36 | 39 | 3 | 1.1 | 20.4 | 4 |  |  | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
| 36 | 39 | 3 | 1.1 | 20.4 | 5 |  |  | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-656
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-656 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 18.25 | 21.25 | 3 | 1.25 | 14.95 | 1 | 0.1 | 1.25 | 1.62 | 0.42 | 0.00031673 | 1.7197 | 0.24 | 2.472e-05 | N | DESCONHECIDO | 0.000103
| 18.25 | 21.25 | 3 | 1.25 | 14.95 | 2 | não vedou |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
| 18.25 | 21.25 | 3 | 1.25 | 14.95 | 3 | ensaio não concluido |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
| 18.25 | 21.25 | 3 | 1.25 | 14.95 | 4 |  |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
| 18.25 | 21.25 | 3 | 1.25 | 14.95 | 5 |  |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
2 | 21 | 24 | 3 | 1.25 | 15.05 | 1 | 0.1 | 1.03 | 1.63 | 0.34 | 0.00025079 | 1.7297 | 0.2 | 2.06e-05 | N | DESCONHECIDO | 0.000103
| 21 | 24 | 3 | 1.25 | 15.05 | 2 | não vedou |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
| 21 | 24 | 3 | 1.25 | 15.05 | 3 | ensaio não concluido |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
| 21 | 24 | 3 | 1.25 | 15.05 | 4 |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
| 21 | 24 | 3 | 1.25 | 15.05 | 5 |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
3 | 24 | 27 | 3 | 1.25 | 15.05 | 1 | 0.1 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 24 | 27 | 3 | 1.25 | 15.05 | 2 | 3.1 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0
| 24 | 27 | 3 | 1.25 | 15.05 | 3 | 6.3 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0
| 24 | 27 | 3 | 1.25 | 15.05 | 4 |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
| 24 | 27 | 3 | 1.25 | 15.05 | 5 |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
4 | 27 | 30 | 3 | 1.25 | 14.98 | 1 | 0.1 | 1 | 1.62 | 0.33 | 0.0002975 | 1.7197 | 0.19 | 1.957e-05 | N | K2 | 0.000103
| 27 | 30 | 3 | 1.25 | 14.98 | 2 | 3.5 | 6 | 1.62 | 2 | 0.0080636 | 5.1119 | 0.39 | 4.017e-05
| 27 | 30 | 3 | 1.25 | 14.98 | 3 | 7 | 8.5 | 1.62 | 2.83 | 0.015315 | 8.6047 | 0.33 | 3.399e-05
| 27 | 30 | 3 | 1.25 | 14.98 | 4 |  |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
| 27 | 30 | 3 | 1.25 | 14.98 | 5 |  |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
5 | 30 | 33 | 3 | 2.2 | 15.03 | 1 | 0.1 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 30 | 33 | 3 | 2.2 | 15.03 | 2 | 3.9 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0
| 30 | 33 | 3 | 2.2 | 15.03 | 3 | 7.8 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
| 30 | 33 | 3 | 2.2 | 15.03 | 4 |  |  | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
| 30 | 33 | 3 | 2.2 | 15.03 | 5 |  |  | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
6 | 33 | 36 | 3 | 1.75 | 15.03 | 1 | 0.1 | 2.8 | 1.68 | 0.93 | 0.0024143 | 1.7776 | 0.52 | 5.356e-05 | N | K2 | 0.000103
| 33 | 36 | 3 | 1.75 | 15.03 | 2 | 4.3 | 11.1 | 1.68 | 3.7 | 0.030505 | 5.9495 | 0.62 | 6.386e-05
| 33 | 36 | 3 | 1.75 | 15.03 | 3 | 8.6 | 27.7 | 1.68 | 9.23 | 0.16435 | 10.1156 | 0.91 | 9.373e-05
| 33 | 36 | 3 | 1.75 | 15.03 | 4 | 4.3 | 12.7 | 1.68 | 4.23 | 0.039091 | 5.9409 | 0.71 | 7.313e-05
| 33 | 36 | 3 | 1.75 | 15.03 | 5 | 0.1 | 4.4 | 1.68 | 1.47 | 0.00555 | 1.7745 | 0.83 | 8.549e-05
7 | 36 | 39 | 3 | 1.75 | 15.03 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.68 | 0.23 | 0.0002035 | 1.7798 | 0.13 | 1.339e-05 | N | K3 | 0.000103
| 36 | 39 | 3 | 1.75 | 15.03 | 2 | 4.6 | 12.7 | 1.68 | 4.23 | 0.042326 | 6.2377 | 0.68 | 7.004e-05
| 36 | 39 | 3 | 1.75 | 15.03 | 3 | 9.2 | 85.5 | 1.68 | 28.5 | 1.4182 | 9.4618 | 3.01 | 0.00031003
| 36 | 39 | 3 | 1.75 | 15.03 | 4 | 4.6 | 42.1 | 1.68 | 14.03 | 0.3847 | 5.8953 | 2.38 | 0.00024514
| 36 | 39 | 3 | 1.75 | 15.03 | 5 | 0.1 | 13.2 | 1.68 | 4.4 | 0.045445 | 1.7346 | 2.54 | 0.00026162
8 | 39 | 42 | 3 | 1.75 | 15.1 | 1 | 0.1 | 2.9 | 1.69 | 0.97 | 0.0030018 | 1.787 | 0.54 | 5.562e-05 | N | K3 | 0.000103
| 39 | 42 | 3 | 1.75 | 15.1 | 2 | 5.05 | 19.1 | 1.69 | 6.37 | 0.0966 | 6.6434 | 0.96 | 9.888e-05
| 39 | 42 | 3 | 1.75 | 15.1 | 3 | 10.1 | 70.3 | 1.69 | 23.43 | 1.0646 | 10.7254 | 2.18 | 0.00022454
| 39 | 42 | 3 | 1.75 | 15.1 | 4 | 5.05 | 41.5 | 1.69 | 13.83 | 0.4033 | 6.3367 | 2.18 | 0.00022454
| 39 | 42 | 3 | 1.75 | 15.1 | 5 | 0.1 | 10.1 | 1.69 | 3.37 | 0.02988 | 1.7601 | 1.91 | 0.00019673
9 | 42 | 45 | 3 | 1.75 | 15.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.69 | 0.4 | 0.00063305 | 1.7894 | 0.22 | 2.266e-05 | N | K2 | 0.000103
| 42 | 45 | 3 | 1.75 | 15.1 | 2 | 5.4 | 12.8 | 1.69 | 4.27 | 0.049506 | 7.0405 | 0.61 | 6.283e-05
| 42 | 45 | 3 | 1.75 | 15.1 | 3 | 10.8 | 30.1 | 1.69 | 10.03 | 0.23908 | 12.2509 | 0.82 | 8.446e-05
| 42 | 45 | 3 | 1.75 | 15.1 | 4 |  |  | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
| 42 | 45 | 3 | 1.75 | 15.1 | 5 |  |  | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
10 | 45 | 48 | 3 | 1.75 | 15.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.0003974 | 1.7996 | 0.17 | 1.751e-05 | N | K2 | 0.000103
| 45 | 48 | 3 | 1.75 | 15.2 | 2 | 5.8 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | 0.0051049 | 7.4949 | 0.16 | 1.648e-05
| 45 | 48 | 3 | 1.75 | 15.2 | 3 | 11.6 | 5.7 | 1.7 | 1.9 | 0.011899 | 13.2881 | 0.14 | 1.442e-05
| 45 | 48 | 3 | 1.75 | 15.2 | 4 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
| 45 | 48 | 3 | 1.75 | 15.2 | 5 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
11 | 48 | 51 | 3 | 1.75 | 15.23 | 1 | 0.1 | 1 | 1.7 | 0.33 | 0.0005125 | 1.7995 | 0.18 | 1.854e-05 | N | K2 | 0.000103
| 48 | 51 | 3 | 1.75 | 15.23 | 2 | 6.15 | 3 | 1.7 | 1 | 0.0038758 | 7.8461 | 0.13 | 1.339e-05
| 48 | 51 | 3 | 1.75 | 15.23 | 3 | 12.3 | 4 | 1.7 | 1.33 | 0.0065834 | 13.9934 | 0.1 | 1.03e-05
| 48 | 51 | 3 | 1.75 | 15.23 | 4 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
| 48 | 51 | 3 | 1.75 | 15.23 | 5 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
12 | 51 | 54 | 3 | 1.45 | 15.16 | 1 | 0.1 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 51 | 54 | 3 | 1.45 | 15.16 | 2 | 6.55 | 1.73 | 1.66 | 0.58 | 0.0014804 | 8.2085 | 0.07 | 7.21e-06
| 51 | 54 | 3 | 1.45 | 15.16 | 3 | 13.1 | 3.91 | 1.66 | 1.3 | 0.0066458 | 14.7534 | 0.09 | 9.27e-06
| 51 | 54 | 3 | 1.45 | 15.16 | 4 |  |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
| 51 | 54 | 3 | 1.45 | 15.16 | 5 |  |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-657
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SM-657 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 24.5 | 27.5 | 3 | 1.3 | 17.32 | 1 | 0.1 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 24.5 | 27.5 | 3 | 1.3 | 17.32 | 2 | 3.2 | 1 | 1.86 | 0.33 | 0.000273 | 5.0597 | 0.07 | 7.21e-06
| 24.5 | 27.5 | 3 | 1.3 | 17.32 | 3 | 6.5 | 1.3 | 1.86 | 0.43 | 0.00044259 | 8.3596 | 0.05 | 5.15e-06
| 24.5 | 27.5 | 3 | 1.3 | 17.32 | 4 |  |  | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
| 24.5 | 27.5 | 3 | 1.3 | 17.32 | 5 |  |  | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
2 | 27.5 | 30.5 | 3 | 1.1 | 17.32 | 1 | 0.1 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 27.5 | 30.5 | 3 | 1.1 | 17.32 | 2 | 3.6 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0
| 27.5 | 30.5 | 3 | 1.1 | 17.32 | 3 | 7.2 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0
| 27.5 | 30.5 | 3 | 1.1 | 17.32 | 4 |  |  | 1.84 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
| 27.5 | 30.5 | 3 | 1.1 | 17.32 | 5 |  |  | 1.84 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-658
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SM-658 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 50 | 53 | 3 | 1.12 | 15.46 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.66 | 0.17 | 0.00014682 | 1.7599 | 0.1 | 1.03e-05 | N | K2 | 0.000103
| 50 | 53 | 3 | 1.12 | 15.46 | 2 | 6.4 | 3.6 | 1.66 | 1.2 | 0.0055672 | 8.0544 | 0.15 | 1.545e-05
| 50 | 53 | 3 | 1.12 | 15.46 | 3 | 12.8 | 5.6 | 1.66 | 1.87 | 0.012561 | 14.4474 | 0.13 | 1.339e-05
| 50 | 53 | 3 | 1.12 | 15.46 | 4 |  |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
| 50 | 53 | 3 | 1.12 | 15.46 | 5 |  |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
2 | 53 | 56 | 3 | 1.13 | 25.19 | 1 | 0.1 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 53 | 56 | 3 | 1.13 | 25.19 | 2 | 6.8 | 0.7 | 2.63 | 0.23 | 0.00028843 | 9.4297 | 0.02 | 2.06e-06
| 53 | 56 | 3 | 1.13 | 25.19 | 3 | 13.6 | 1.6 | 2.63 | 0.53 | 0.001322 | 16.2287 | 0.03 | 3.09e-06
| 53 | 56 | 3 | 1.13 | 25.19 | 4 |  |  | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
| 53 | 56 | 3 | 1.13 | 25.19 | 5 |  |  | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-659
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-659 |  |  |  |  | ø FURO: | H e N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | 30° |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 23.77 | 26.77 | 3 | 1.1 | 22.3 | 1 | 0.1 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | 2.1265 | 0 | 0 | H | K2 | 9.74e-05
| 23.77 | 26.77 | 3 | 1.1 | 22.3 | 2 | 3.1 | 2.4 | 2.0265 | 0.8 | 0.0013222 | 5.1252 | 0.16 | 1.5584e-05
| 23.77 | 26.77 | 3 | 1.1 | 22.3 | 3 | 6.2 | 14.7 | 2.0265 | 4.9 | 0.037226 | 8.1893 | 0.6 | 5.844e-05
| 23.77 | 26.77 | 3 | 1.1 | 22.3 | 4 |  |  | 2.0265 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0
| 23.77 | 26.77 | 3 | 1.1 | 22.3 | 5 |  |  | 2.0265 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0
2 | 26.37 | 29.37 | 3 | 1.04 | 22.3 | 1 | 0.1 | 9.4 | 2.0178 | 3.13 | 0.017913 | 2.0999 | 1.49 | 0.00015347 | H | K3 | 0.000103
| 26.37 | 29.37 | 3 | 1.04 | 22.3 | 2 | 3.4 | 55.9 | 2.0178 | 18.63 | 0.47762 | 4.9402 | 3.77 | 0.00038831
| 26.37 | 29.37 | 3 | 1.04 | 22.3 | 3 | 6.9 | 84.4 | 2.0178 | 28.13 | 1.02 | 7.8978 | 3.56 | 0.00036668
| 26.37 | 29.37 | 3 | 1.04 | 22.3 | 4 |  |  | 2.0178 | 0 | 0 | 2.0178 | 0 | 0
| 26.37 | 29.37 | 3 | 1.04 | 22.3 | 5 |  |  | 2.0178 | 0 | 0 | 2.0178 | 0 | 0
3 | 29 | 32 | 3 | 1.3 | 23.45 | 1 | 0.1 | 0 | 2.1477 | 0 | 0 | 2.2477 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 29 | 32 | 3 | 1.3 | 23.45 | 2 | 3.75 | 1.17 | 2.1477 | 0.39 | 0.00042462 | 5.8973 | 0.07 | 7.21e-06
| 29 | 32 | 3 | 1.3 | 23.45 | 3 | 7.5 | 1.8 | 2.1477 | 0.6 | 0.00093872 | 9.6468 | 0.06 | 6.18e-06
| 29 | 32 | 3 | 1.3 | 23.45 | 4 |  |  | 2.1477 | 0 | 0 | 2.1477 | 0 | 0
| 29 | 32 | 3 | 1.3 | 23.45 | 5 |  |  | 2.1477 | 0 | 0 | 2.1477 | 0 | 0
4 | 32 | 35 | 3 | 1.3 | 27.3 | 1 | 0.1 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 2.5768 | 0 | 0 | H | K2 | 0.000103
| 32 | 35 | 3 | 1.3 | 27.3 | 2 | 4.1 | 6.8 | 2.4768 | 2.27 | 0.011878 | 6.565 | 0.35 | 3.605e-05
| 32 | 35 | 3 | 1.3 | 27.3 | 3 | 8.2 | 13.1 | 2.4768 | 4.37 | 0.039733 | 10.6371 | 0.41 | 4.223e-05
| 32 | 35 | 3 | 1.3 | 27.3 | 4 |  |  | 2.4768 | 0 | 0 | 2.4768 | 0 | 0
| 32 | 35 | 3 | 1.3 | 27.3 | 5 |  |  | 2.4768 | 0 | 0 | 2.4768 | 0 | 0
5 | 36 | 39 | 3 | 1.4 | 27.08 | 1 | 0.1 | 6.1 | 2.4682 | 2.03 | 0.01087 | 2.5573 | 0.79 | 8.137e-05 | N | K2 | 0.000103
| 36 | 39 | 3 | 1.4 | 27.08 | 2 | 4.7 | 13.5 | 2.4682 | 4.5 | 0.046943 | 7.1212 | 0.63 | 6.489e-05
| 36 | 39 | 3 | 1.4 | 27.08 | 3 | 9.4 | 18.7 | 2.4682 | 6.23 | 0.085541 | 11.7826 | 0.53 | 5.459e-05
| 36 | 39 | 3 | 1.4 | 27.08 | 4 |  |  | 2.4682 | 0 | 0 | 2.4682 | 0 | 0
| 36 | 39 | 3 | 1.4 | 27.08 | 5 |  |  | 2.4682 | 0 | 0 | 2.4682 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-660
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-660 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 43 | 46 | 3 | 0.76 | 31.69 | 1 | 0.1 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 43 | 46 | 3 | 0.76 | 31.69 | 2 | 5.55 | 1.2 | 3.25 | 0.4 | 0.00063319 | 8.7994 | 0.05 | 5.15e-06
| 43 | 46 | 3 | 0.76 | 31.69 | 3 | 11.1 | 3.9 | 3.25 | 1.3 | 0.0055491 | 14.3445 | 0.09 | 9.27e-06
| 43 | 46 | 3 | 0.76 | 31.69 | 4 |  |  | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
| 43 | 46 | 3 | 0.76 | 31.69 | 5 |  |  | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
2 | 46 | 49 | 3 | 0.64 | 31.64 | 1 | 0.1 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 46 | 49 | 3 | 0.64 | 31.64 | 2 | 6 | 0.3 | 3.23 | 0.1 | 5.2429e-05 | 9.2299 | 0.01 | 1.03e-06
| 46 | 49 | 3 | 0.64 | 31.64 | 3 | 11.9 | 0.4 | 3.23 | 0.13 | 8.9055e-05 | 15.1299 | 0.01 | 1.03e-06
| 46 | 49 | 3 | 0.64 | 31.64 | 4 |  |  | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
| 46 | 49 | 3 | 0.64 | 31.64 | 5 |  |  | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-661
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-661 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 43 | 46 | 3 | 0.9 | 21.23 | 1 | 0.1 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 43 | 46 | 3 | 0.9 | 21.23 | 2 | 5.6 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0
| 43 | 46 | 3 | 0.9 | 21.23 | 3 | 11.1 | 1.5 | 2.21 | 0.5 | 0.00095796 | 13.309 | 0.04 | 4.12e-06
| 43 | 46 | 3 | 0.9 | 21.23 | 4 |  |  | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
| 43 | 46 | 3 | 0.9 | 21.23 | 5 |  |  | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
2 | 46 | 49 | 3 | 0.92 | 21.17 | 1 | 0.1 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | N | K1 | 0.000103
| 46 | 49 | 3 | 0.92 | 21.17 | 2 | 6 | 0.4 | 2.21 | 0.13 | 8.9573e-05 | 8.2099 | 0.02 | 2.06e-06
| 46 | 49 | 3 | 0.92 | 21.17 | 3 | 11.9 | 0.6 | 2.21 | 0.2 | 0.000189 | 14.1098 | 0.01 | 1.03e-06
| 46 | 49 | 3 | 0.92 | 21.17 | 4 |  |  | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
| 46 | 49 | 3 | 0.92 | 21.17 | 5 |  |  | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-662
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-662 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (kg/cm2) | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 46 | 49 | 3 | 0.78 | 33.85 | 1 | 0.1 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 46 | 49 | 3 | 0.78 | 33.85 | 2 | 6 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0
| 46 | 49 | 3 | 0.78 | 33.85 | 3 | 11.9 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0
| 46 | 49 | 3 | 0.78 | 33.85 | 4 |  |  | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
| 46 | 49 | 3 | 0.78 | 33.85 | 5 |  |  | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-663
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-663 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | 0.1 | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 16.5 | 19.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 16.5 | 19.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 2 | 2.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
| 16.5 | 19.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 3 | 4.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0
| 16.5 | 19.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 4 |  |  | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
| 16.5 | 19.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 5 |  |  | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
2 | 19.5 | 22.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | N | K3 | 0.000103
| 19.5 | 22.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 2 | 2.6 | 35.4 | 0.19 | 11.8 | 0.16183 | 2.6282 | 4.49 | 0.00046247
| 19.5 | 22.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 3 | 5.3 | 49.3 | 0.19 | 16.43 | 0.29782 | 5.1922 | 3.16 | 0.00032548
| 19.5 | 22.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 4 | 2.6 | 26.5 | 0.19 | 8.83 | 0.094942 | 2.6951 | 3.28 | 0.00033784
| 19.5 | 22.5 | 3 | 1.72 | 0.15 | 5 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
3 | 22.5 | 25.5 | 3 | 0.8 | 0.24 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | N | K3 | 0.000103
| 22.5 | 25.5 | 3 | 0.8 | 0.24 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
| 22.5 | 25.5 | 3 | 0.8 | 0.24 | 3 | 6 | 45.7 | 0.1 | 15.23 | 0.28272 | 5.8173 | 2.62 | 0.00026986
| 22.5 | 25.5 | 3 | 0.8 | 0.24 | 4 | 3 | 22.3 | 0.1 | 7.43 | 0.075421 | 3.0246 | 2.46 | 0.00025338
| 22.5 | 25.5 | 3 | 0.8 | 0.24 | 5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-664
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-664 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | 0.1 | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 8 | 11 | 3 | 1.35 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 8 | 11 | 3 | 1.35 | 3 | 2 | 1.2 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
| 8 | 11 | 3 | 1.35 | 3 | 3 | 2.4 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
| 8 | 11 | 3 | 1.35 | 3 | 4 |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
| 8 | 11 | 3 | 1.35 | 3 | 5 |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
2 | 11 | 14 | 3 | 1.35 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 11 | 14 | 3 | 1.35 | 3 | 2 | 1.55 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
| 11 | 14 | 3 | 1.35 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 31.44 | 0 | 0
| 11 | 14 | 3 | 1.35 | 3 | 4 |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
| 11 | 14 | 3 | 1.35 | 3 | 5 |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
3 | 14 | 17 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 14 | 17 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.95 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
| 14 | 17 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
| 14 | 17 | 3 | 1.5 | 3 | 4 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
| 14 | 17 | 3 | 1.5 | 3 | 5 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-665
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-665 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | 0.1 | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 17 | 20 | 3 | 2.2 | SECO | 1 | 0.1 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 17 | 20 | 3 | 2.2 | SECO | 2 | 2.3 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
| 17 | 20 | 3 | 2.2 | SECO | 3 | 4.6 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
| 17 | 20 | 3 | 2.2 | SECO | 4 |  |  | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
| 17 | 20 | 3 | 2.2 | SECO | 5 |  |  | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
2 | 26 | 29 | 3 | 0.5 | 15.72 | 1 | 0.1 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | N | K2 | 0.000103
| 26 | 29 | 3 | 0.5 | 15.72 | 2 | 3.45 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0
| 26 | 29 | 3 | 0.5 | 15.72 | 3 | 6.9 | 3 | 1.62 | 1 | 0.0021175 | 8.5179 | 0.12 | 1.236e-05
| 26 | 29 | 3 | 0.5 | 15.72 | 4 |  |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
| 26 | 29 | 3 | 0.5 | 15.72 | 5 |  |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
3 | 29 | 32 | 3 | 0.5 | 15.78 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1.63 | 0.2 | 0.00012101 | 1.7299 | 0.12 | 1.236e-05 | N | K2 | 0.000103
| 29 | 32 | 3 | 0.5 | 15.78 | 2 | 3.8 | 1.4 | 1.63 | 0.47 | 0.00057606 | 5.4294 | 0.09 | 9.27e-06
| 29 | 32 | 3 | 0.5 | 15.78 | 3 | 7.6 | 3.3 | 1.63 | 1.1 | 0.0027942 | 9.2272 | 0.12 | 1.236e-05
| 29 | 32 | 3 | 0.5 | 15.78 | 4 |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
| 29 | 32 | 3 | 0.5 | 15.78 | 5 |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

## SR-666
Elebrobrás |  |  | OBRA: | UHE BELO MONTE | [8 empty] | FATOR DE CORREÇÃO
Eletronorte |  |  | CÁLCULO DE PERMEABILIDADE DE ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA | [9 empty] | ø | L = 4,00m | L = 3,00m | L = 2,00m | L = 1,00m
Executante : |  |  | FURO: | SR-666 |  |  |  |  | ø FURO: | N |  |  | H | 0.000103 | 9.74e-05 | 8.5e-05 | 6.7e-05
|  |  | INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): |  |  |  | VERTICAL |  | ø TUBULAÇÃO DE ENSAIO: |  |  | 1" | N | 0.00011 | 0.000103 | 9.23e-05 | 7.41e-05
ENSAIO NÚMERO | INTERVALO |  | TRECHO | ALT. MANÔM. | NÍVEL D'ÁGUA | NÚMERO DO ESTÁGIO | ESTÁGIO DE CARGA | VAZÃO MÉDIA | CARGA COL H2O | VAZÃO ESPECÍFICA | PERDA DE CARGA | CARGA EFETIVA | PERDA ESPECÍFICA | PERMEAB. | ø FURO | GRAU DE CONDUTIV. | FATOR DE CORREÇÃO
| INÍCIO | FINAL | "L" | "h" | "N" |  | "Pm" | "Q" | "H" | "QE" | "Pc" | "Ce" | "PE" | "K"
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | 0.1 | (l/min) | (kg/cm2) | (l/min/m) | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (l/min/m/kg/cm2) | (cm/s)
1 | 22 | 25 | 3 | 1.4 | 7.99 | 1 | 0.1 | 16.1 | 0.94 | 5.37 | 0.041561 | 0.99844 | 5.38 | 0.00055414 | N | K3 | 0.000103
| 22 | 25 | 3 | 1.4 | 7.99 | 2 | 2.95 | 32.3 | 0.94 | 10.77 | 0.14981 | 3.7402 | 2.88 | 0.00029664
| 22 | 25 | 3 | 1.4 | 7.99 | 3 | 5.9 | 47.7 | 0.94 | 15.9 | 0.30716 | 6.5328 | 2.43 | 0.00025029
| 22 | 25 | 3 | 1.4 | 7.99 | 4 | 2.95 | 27.9 | 0.94 | 9.3 | 0.1144 | 3.7756 | 2.46 | 0.00025338
| 22 | 25 | 3 | 1.4 | 7.99 | 5 | 0.1 | 9.6 | 0.94 | 3.2 | 0.016038 | 1.024 | 3.13 | 0.00032239
2 | 25 | 28 | 3 | 1.36 | 7.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | N | K0 | 0.000103
| 25 | 28 | 3 | 1.36 | 7.9 | 2 | 3.4 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
| 25 | 28 | 3 | 1.36 | 7.9 | 3 | 6.65 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0
| 25 | 28 | 3 | 1.36 | 7.9 | 4 |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
| 25 | 28 | 3 | 1.36 | 7.9 | 5 |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.